## 表紙
第94回中小規模水道問題協議会
情報交換事項回答集
（令和７年７月23日）
公益社団法人 日本水道協会

## 目次
目 次
①企業進出に係る水道施設整備費用について |  | ･････････････････････････････････････････････1
②宅内漏水（分岐部から量水器まで）の修理費用の負担について |  | ･･････････････････････････14
③検針員が敷地に立ち入りできない場合のメーター検針について |  | ･･････････････････････････27
④運搬送水の実績について |  | ･･････････････････････････････････････････････････････････43
⑤１次側給水管修繕に係る事業者負担の範囲について |  | ････････････････････････････････････47
⑥上下水道料金未納の徴収について |  | ････････････････････････････････････････････････････59
⑦水道料金等のクレジットカード払いについて |  | ･････････････････････････････････････････73
⑧水道事業における耐震化の状況について |  | ･････････････････････････････････････････････78
⑨スマートメーターの導入について |  | ･･･････････････････････････････････････････････････90
⑩漏水調査について |  | ･･････････････････････････････････････････････････････････103
⑪貯水池（ダム）の原水の著しい変色 |  | ･･･････････････････････････････････････････････112

## 提案理由①
情報交換事項①
題名：企業進出に係る水道施設整備費用について
経営戦略の改定に着手し、投資財政計画の見直し作業を行なっているが、企業進出に際し、水道施設の整備が必要となった場合、いかように反映させるべきか。 また企業の撤退時には水道施設能力が過大となるため、ダウンサイジングにより再整備が必要となるが、計画に見込むべきか判断に苦慮している。

## 回答①
情報交換事項① 企業進出に係る水道施設整備費用について
１．水道施設整備に係る費用の負担割合について | ２．企業の予定使用水量に係る料金収入見込みの考え方について | ３．ダウンサイジングなど再整備に係る費用の考え方について
当町の実情として企業進出があった場合、それは町の政策で行った誘致企業です。 そのため、発生する整備費は他会計補助金で充当しています。 町の政策と関係ない場合は、簡易水道事業債と過疎債を利用して整備を行います。 なお、企業が来たことにより当初計画水量を超える場合は、簡水道補助事業で整備します。 | 企業の予定使用水量は、人口減少分等は考慮せず横ばいで設定しました。 | 当町のダウンサイジングの考え方は、町の政策と連携して、点在する住民を集約することにより管理する管渠延長の減としています。 そのため、経営戦略については文言のみで、整備費や計画等は明確にしていません。
経営戦略の投資財政計画については、人口減少を見据え、老朽化対策を中心に実施しているところであり、企業進出に伴う水道施設の整備が必要となる場合は、まずは給水装置工事として申請を受ける考えであります。 | 将来の料金改定に影響が及ぶような水需要が予測される企業進出の場合は、検討段階では料金収入を見込まないと考えます。 | 無
本市での事例はないが、開発負担金として規模に応じて徴収することは可能であると考える。 | 企業の進出に係る使用水量の増加については、個別での料金収入の反映は、不確定の要素が多いことから難しいため、次回の計画の見直しを行う際に、実績をもとに反映させるものと考える。 また、企業の撤退による使用水量の減少については、実績をもとに料金収入へ反映させるものと考える。 | 計画期間内での撤退が予定されていない場合は、費用に見込むことはないと考える。
該当する案件が発生したことはないが、整備の必要が出てきた場合は町の負担になるものと思う。 | 使用水量の見込みがあれば相応の料金収入を見込んでいる。 | 撤退時期が明確に決まっていて概算での費用等が決まっていれば見込むがそうでないものに関しては見込んでいない。
維持管理は除外し、R7年度工事発注予定の施設関係と水道管工事の割合は約4：6である。 | 本市では水道料金等の減額の制度がないため、収入見込み等の試算は行っていない。 | 当市では予定はないが人口減少に伴う不要な配水池、ポンプ場等の廃止。当市の場合人件費については委託等で費用がふえてしまう可能性のほうが高い。
本市では、開発指導要綱及び水道事業給水条例等に基づき、原則受益者負担としている。 | 事前協議により、予定水量を算出し、基本料金と従量料金を組み合わせて見込み額を把握する。 | 管網解析により適正な管口径や施設規模を設定し、それに基づく更新費と、物価上昇による更新費や維持管理費の高騰を総合的に考慮しながら、経営戦略を定期的に見直すことで、運用コストの平準化を図っている。
水道施設整備費用についての具体的な事例や前例が存在しないため、明確な回答をすることができないが、開発負担金制度等を設け、水道施設の拡張費用の一部に充てる負担金を徴収することは可能と考えられる。 | 使用水量の見込みは、類似企業の過去データや需給予測に基づき算出する。また、契約形態に応じた料金体系を検討し、業種の特性等を考慮した柔軟な見込みが必要である。 | ダウンサイジングなどの再整備費用は、現状分析に基づく過剰能力の評価を行い、さらに、再整備に必要な費用対効果を分析し、長期的な需要の変動を見据えた検討が必要である。
「農村地域工業等導入実施計画」のもと工業団地を整備し、1984年（昭和59年）に半導体製造工場が立地されました。 1989年（平成元年）に、工業用水を供給するため工業用水道を整備し、低廉豊富な工業用水道を供給しております。 その後、ガス会社の立地もあり、現在２事業者に工業用水を供給しておりますが、水道料金以外の負担を求めたことはありません。 | 責任水量制を採用しているので、実際の使用水量に関わらず、毎月決まった料金収入があります。 現在の契約内容は、1立方メートルあたり75円（税別）となっております。 | 工業用水は深井戸を水源としておりますが、井戸の老朽化による改修や浚渫（しゅんせつ）、老朽化した浄水設備の改修等、経費（主に建設改良費）が増加傾向となっております。 誘致企業向けに工業用水を供給し責任水量制を採用している関係上、ダウンサイジングを簡単に行うことはできず、その一方で、井戸の能力上、供給できる水量について現状より増量できる見込みも無いことから、更なる企業誘致を進めることもできず、費用的には厳しい状況が続いております。
企業100％負担、整備後公的部分について市が維持管理を引き継ぐ。 | 既存の類似施設の水量や規模を基に検討する。 | 具体性がない場合は、計画に見込んでいない。
当市では明確な規定はないため、市と進出企業側で都度協議を行い、事業計画への反映を行うこととなる。 | 無 | 当市では企業撤退による極端な配水量の低下事例がないため、施設の再整備によるダウンサイジング化は行っていない。
経営戦略に見込むべき規模の企業進出がなく、計画に反映させたことはない。 | 同左 | 同左
開発等に伴う水道施設整備（管路）は、全て企業負担で行っている。 | 基本的には見込まない。 | 市単独での水道事業規模のため、企業の撤退があったとしても水道施設能力（管路）が極端に過大となる想定はしていないため、ダウンサイジングなどの再整備は考慮しない。
当該市町村の水道施設の大規模な整備が必要になる場合においても、水道法上は当該市町村が整備すると考える。当市は以前は一定の規模以上の開発には負担金（寄付）を徴収していたが、廃止をしている。 | 将来にわたって確実に開発及び料金収入が見込めれるのであれば、反映してもいいと考える。 | ダウンサイジングにより将来にわたって効果が認められるのであれば計画に見込むことも一考かと考える。
進出企業から提示された使用予定水量を鑑み、既存配水管からの取出しで影響ない場合は、加入者分担金のみ支払ってもらい給水している。 予定水量が極端に多い工場進出の場合、既存の配水管では水量を十分に賄えないため、口径の大きい配水管や配水池まで遡り、そこから工場まで増径や新規専用管を埋設する。場合によっては配水ポンプを増設する必要もある。 この場合、その費用の全てを負担金として進出企業に求めている。 企業立地を推進する町の立場からすると、加入者分担金以外に負担金を求めるのは大変心苦しいが、あくまで受益者負担の原則に従って対応している。 | 進出企業から提示された使用予定水量から料金見込みを出し、その額を投資財政計画にそのまま反映させている。 | 企業の撤退は予測できないため、再整備（ダウンサイジング）費用については投資財政計画に見込んでいない。
道路改良工事や土地開発公社の工業団地造成などに伴う工事は、原因者負担としています。 | 工場の拡張などに伴い企業側から申し出があった場合など、確実性がある場合は料金収入見込みに含めています。 | 令和７年３月に改訂しました水道事業ビジョン・経営戦略の経営基盤強化のための実現方策としまして、「水道施設及び管路の更新や耐震化を行うにあたっては過剰な施設にならないよう適正規模へのダウンサイジングを図る」ことを掲げています。
企業進出に係る施設整備費用の負担については特に定めていない。新たに水道を利用するときは、メーター口径毎の加入金を徴収している。 | 類似した企業の過去の使用データを基に予測する。 | 再整備に係る費用については、企業の撤退だけでなくその他の要因(人口減少など)もあるほか、物価変動により再整備に係る費用が高騰した際の負担割合についてなど企業側に合意を得られるかといった課題などもあることから、一概にダウンサイジングに係る費用負担を企業に求めることは難しいと考える。
企業進出に合わせた整備を行っていない。 | 現在の対応できる水量のみ考える。 | 既存の企業が撤退した場合の影響については現段階想定していない。
「水道工事負担金規定」に基づき、負担割合を決めている。 | 前もって使用水量の増加が見込まれる場合は、計画に見込むこととなると考えている。 | 過去に当該事例がない。
整備に係る費用については、基本的に企業側100%負担となる。 | 使用水量については、現在の給水能力の範囲内で使用していただく前提となるので、それ以上に使用する場合には、企業側で井戸を掘る等の対応をお願いしている。 | 企業進出に伴って水源等整備をする想定はないため、ダウンサイジングについては検討していない。
本市では条例により、大規模な開発等に関しては負担金を設定しています。計画一日最大給水量10㎥以上の施設に対して、1㎥につき110,504円（税抜）を乗じた額を徴している。 大規模な配水管の延長が発生する場合には、申請者に管を布設した後に移管をしてもらっている。 | 年間総配水量には、見込んでいます。 | 規模にもよるが、費用対効果によりダウンサイジングも計画に見込むと考えます。
当該開発に係る工事費は、開発者の全額負担となっている | 現状、事業経営に影響があるような水道を使用する企業進出の話がないため、特に給水収益などを見込んでいない。 | 開発に係る費用を開発者で負担していただいているので、再整備の費用の請求は想定していない。
原則として、市による産業団地開発等の水道整備については市により行うが、民間開発の水道整備は開発者側の費用負担において行なっている。 | 進出企業の予定使用料水量については料金収入見込みに考慮していない。 | 企業の撤退によるダウンサイジング等の再整備は行ていない。
把握する限りでは、水道施設整備に係る費用を負担した事例はない。 | 料金収入に大きな影響を及ぼす企業の進出がないことから、特段の考え方はない。仮に行うとするならば、類似企業の料金収入を参考とするか、実際に当該企業に使用水量の見込みを聞き取りするかして見込むこととなると思われる。 | 把握する限りでは、ダウンサイジングなど再整備の事例はなく、提示できる考え方はない。
企業進出に伴い、水道施設等（配水管以外）の増改築等を要することとなった場合の費用負担については、当市に具体的事例がなく、参考としていただける知見はない。 また、配水管の延長が必要となった場合については、企業負担により配水管を布設していただいている。 なお、配水管布設済みで予定使用水量に対して口径が不足することが想定される場合については、具体的事例はないが、何らかの協議が必要と考えている。 | 一般論となるが、不確定な要素が多いため、策定時点で具体的な予定使用水量や時期等が明らかでない場合は、反映は困難と思われる。 | 一般論となるが、不確定な要素が多いため、策定時点で具体的な撤退の時期等が明らかでない場合は、反映は困難と思われる。
配水管の費用負担はあるが、施設整備の事例がなく今後も見込まれていない。 | 事前に企業から予定使用水量を聴取し、収入見込みに反映させることを想定する。 | 大規模なダウンサイジング等の事例がないため想定していない。
本市では近年、企業進出に際した水道施設の整備の実績はないため、具体的な回答ができない状況である。 住宅開発等で配水管の新設・増径が必要となった場合は、当局要綱に基づき整備費用及び事務費を開発業者に負担いただいている。 | － | ご意見のとおり、企業の撤退時には水道施設能力が過大となるおそれがあると考えられるが、本市の場合は一日最大給水量が16万m3程度であるため、大きな影響とはなり難いと考えている。
水を大量に使う企業進出はあるが、水道水ではなく井戸水を使用されるため、水道施設整備の増設を行ったことはない。本町においても、他市町村の回答を参考にしたい。 | 事例がないため、他市町村の回答を参考にしたい。 | ダウンサイジングを行ったことはないため、本町においても、他市町村の回答を参考にしたい。
原則として、費用は企業が負担することとしている。 | 当市の土地利用計画において、工場等誘致の計画を見込んでいることから、使用水量に係る料金収入を見込んでいる。 | 工場等誘致のための産業用地として位置付けているため、ダウンサイジングは考慮しないと考える。
大口径メーター（φ75以上）については、分担金である程度考慮する。 | 同業種、同規模の他企業の使用水量を参考に試算する。 | 無
本市では、民間の需要のために既設管が能力不足となった場合は、開発事業の一部として民間の資本にて布設替を行っていただいています。（そもそも既設管がない場合は開発事業として本管布設となります） 管の耐用年数が到来する前に企業等が撤退する場合の懸念と理解しますが、本市では考慮していません。 基本的には、事業体の給水区域の属する自治体の総合計画や都市計画における将来見込みに沿って行うべきものと考えます。 | 現在、企業の進出や撤退は考慮していません。 | 管の耐用年数が到来している場合は、通常の布設替と考え方は同じと思います。 いずれにせよ、企業等の撤退が予定されているか否かで判断するものと考えます。
１企業進出のみでの水道施設整備の事例なし。企業団地等に伴う水道施設整備（配水管布設）は、当市で費用負担している。負担割合はなし。 | 事例がないため、算出していない。 | 企業撤退に伴うダウンサイジングなど再整備の事例なし。給水人口減に伴うダウンサイジングは老朽管更新時に当市の費用で実施。
原則としては、特定の進出企業に対して、水道事業が施設整備に係る費用を負担するということはなく、既存の水道施設から、進出企業の費用で、分岐管を取ってもらうことになると考える。 ただし、大規模な企業誘致など、市長部局の施策に関わる企業進出である場合には、関係者間（進出企業、市長部局、水道局）での費用負担割合の協議を行うことも想定される。 | 新たな企業進出に伴う料金収入の見込みについては、水道施設整備を行う際の施設規模（配水管の口径等）を決定する情報として、予定使用水量に関する情報があると思うので、その情報を基に料金収入の見込みを立てることが想定されるが、料金収入の見込みを誤ると、問１の費用の負担割合にも影響してくるので、計画段階においては、過大な見込みとならないように見通すことが必要であると考える。 | 企業の撤退に伴うダウンサイジングによる再整備費用の投資財政計画の反映については、その実現の度合いによって判断することとなるが、あくまでも、わずかな可能性の段階でとどまるっているものであるのならば、実際にダウンサイジングによる再整備が必要となった段階で、改めて投資財政計画に反映させるということも考えられる。
原則は、個人（進出企業）負担となるが、企業誘致等の市の施策として実施するものであれば、担当課の予算（水道会計以外の予算）で整備を行っている。 | 経営戦略の改定時点において、企業の予定使用水量の増減が確実に見込める場合（すでに着工している場合など）には反映させ、計画段階である場合には、次回の改定時に反映させるものと考える。 | 2と同様に、戦略改定時に確実性が担保されるのかどうかで判断し、不確実なものは次回改定時に盛り込むものと考える。
全て原因者負担 | 無 | 事例はないが、原因者負担とすべきでは？
周辺地域の水圧減対策を条件に工事許可を出す。基本的には企業が整備する。 政治的判断により、布設管を寄贈してもらい、以降の管理を町がすることもある。 | 家庭用以外は事前に水量の契約が必要なので、それを基に給水収益を見込む。 | 計画期間内に撤退が分かっているのであれば見込むべきだが、10年の間で利益を見込めないのであれば、そもそも整備しない方法を考える。
一般会計等の補助を活用したことはある。水道会計で費用を負担したことはない。 | 特定の企業の使用水量を考慮していない。 | 特定の企業の撤退を考慮していない。
受益者負担の原則どおりと考える | 見込むべきと考える | 更新時期を考慮しつつダウンサイジングするべきと考える
新設工事を実施する者の10割負担とする。 | 生活用水、工業用水、営業用水の種別により料金収入を見込む。 | アセットマネジメントで検討している。
前例が無く、他市の事例があれば参考にしたいが、一企業のための給水能力を大きく超える水道施設整備を、市やその他大勢の方に負担を強いるわけにはいかない。 企業独自の施設としてお願いしたい。 | １と同じ | １と同じ
水道事業は装置産業であるため、浄水場や管路などの施設整備に莫大な費用を要する。 企業進出に伴い使用水量が見込まれ給水収益も増加する。一方、施設整備費の回収の可否や回収するまでの期間は、企業が撤退するリスクもあり、その見極めは難しいと考えている。 そのため施設整備にどの程度の事業費が必要になるかを試算し、その事業費による財政へのインパクトを見極め、企業進出に対応していくことになると考えている。具体的には、水道料金の値上げも必要になるくらい事業費による財政へのインパクトが大きい場合、企業進出に伴う雇用機会の創出などのメリットを享受できる住民は一部であるため、住民に水道料金の値上げを理解していただくことは難しいと考えている。 一方、給水原価＜供給単価の関係を維持できるくらい事業費による財政へのインパクトが小さい場合、企業進出に伴う雇用機会の創出などのメリットを享受でき、住民に施設整備の合理性を理解していただくことが可能と考えている。 また、進出企業が撤退するリスクを低減するためには、進出企業から徴収する料金体系を独自に設定することが望ましいと考えている。 具体的には、工業用水道の料金に一般的に採用されている責任水量制とし、確実に収入を確保することも有効な手段であると考えられる。 | 企業の予定使用水量の大小に応じて、料金体系を検討・設定することが望ましいと考えている。 具体的には、予定使用水量が既給水対象の使用水量に比べて大きい場合、一般的な工業用水道の料金と同様に責任水量制を採用し、契約水量で料金を徴収することを条件に試算することが望ましいと考えている。 一方、予定使用水量が既給水対象の使用水量と同程度の場合、口径別や用途別の料金体系を条件とし試算することになると考えている。 | 施設整備計画の段階で、企業が撤退後に施設を流用できるような能力・配置・編成などで検討することが望ましいと考えている。 具体的には、ポンプ設備や薬品注入設備などの能力や台数編成、水槽構造物の複数池化、新設管と既設管との連絡管整備などを検討し、運転台数や使用池数を減らし施設運用の継続を検討・計画することが望ましいと考えている。
当町では、すべてを進出企業若しくは開発行為者へご負担いただいております。 その上で完了後に寄贈頂きその後の管理を行います。但しその管理は公有地に布設の配管のみとし、境界に管理区分の弁を設け、その二次側については、企業の責任としております。 | 企業誘致の結果としての使用水量、料金収入については、企業進出協定など、企業進出が公表されるまで、投資財政計画に反映させるべきではないと考えます。 特に、企業誘致は他の自治体との取り合いであり、情報漏洩や企業の親会社との関係性、情報漏洩の可能性なども含め、進出用地を検討されていますので、事前に情報が洩れるような状況は、避けるべきと考えております。 | 現状では町の企業誘致計画があり、ダウンサイジングの考えはありません。
・通常は進出企業による負担 ・町が誘致を希望する土地であれば町または町水道事業の費用でその土地の前までは配水管を布設（事例がないので方向性として） | ・決まった考え方はなく、その都度、業種や事業内容のヒアリング等で決定していく見込み | ・本町においては、企業の使用水量は20％以下であり、企業撤退による影響はほぼないと考えている。
企業の使用水量と周辺区域水圧低下の可能性、漏水に伴う断水のリスクから貯水槽の設置を求めるなど、需要者に負担させるのが前提で、今後の料金収入見込みに応じた管路及び施設拡大は検討する必要がある。 | 企業の使用水量は業種により大きく違いがあるため、進出企業の料金収入見込みについては同規模の既存企業が使用する水量をもとに試算を行うことになる。 | 企業撤退による配水量の見直しや浄水場を配水池化するなど、水需要の動向を見ながらリスクの想定は必要だと考える。
本市では、給水条例で定められている水道メーターの口径に応じた加入金を納付してもらっている。基本的に一企業の進出に対し、市で水道を整備することは行っていない。 | 経営戦略は3年～5年ごとに見直すことになっているため、現時点で撤退の可能性が高いものでなければ、計画に見込む必要はないと考える。 | 左記同様

## 提案理由②
情報交換事項②
題名：宅内漏水（分岐部から量水器まで）の修理費用の負担について
給水装置の管理は所有者が行なうべきであるが、分岐部から量水器までの漏水であれば、町が対応し、修理費用も負担している。 本来、個人が管理すべき所有物の修繕費用を使用者からの水道料金で賄うことは適当ではないが、今後、更なる財政状況の悪化が見込まれるため、修理費用の負担のあり方について見直しを検討したい。

## 回答②
情報交換事項② 宅内漏水（分岐部から量水器まで）の修理費用の負担について
１．宅内漏水の修理対応、費用負担の区分について | ２．水道事業体が対応した際の所有者への請求の有無について | ３．（所有者に請求していない場合）今後、所有者への請求の予定について
当町の基本は、分岐からは全部所有者の管理なので修理費用の負担も所有者です。 しかし、町道や共同通路の掘削など所有者だけで解決しないことが多いことから町が負担しています。（漏水発見時には所有者が修理するものと伝えます。） | 請求しません。 | 今後も所有者への請求は行いません。
給水条例第６条において、「給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。」としており、公道内布設部分の給水管漏水を除き、個人負担による修繕費用負担等としています。 公道上で発生した漏水においては、公道の性格上、不特定多数の人車が通行するため個人の管理が及ばないのが実情であるため、市が負担する対応としております。 | 無 | 無
本市では、分岐部から量水器までの修理については、基本は所有者の責任において行うことになっている。 しかしながら、公道内での漏水については道路陥没等の事故の原因となり緊急性が高いとの判断から市が修理を行い費用負担している。 その際において、漏水の原因が給水管の老朽化等である場合は、所有者に対し給水管を早期に改修するように指導をしている。 また、量水器ボックス内の漏水についても市が修理を行い費用負担している。 | なし | なし
宅内漏水（分岐部から量水器まで）の修理については、町では対応せず、給水管所有者が対応し、修理費用も負担している。 | 無 | 無
当市では道路の水道管から分かれて家庭まで引かれている給水管・水道メーター・水抜き栓・蛇口を給水装置としており、水道メーターを除いて、給水装置は個人の所有物であり、維持管理や修理は個人の負担としている。 | 給水サービスの一環として公道敷地境界より道路敷地部分の漏水修繕は市水道事業で行っているため、所有者への請求はしていない。 | 請求する予定はない。
給水装置はお客様の財産であるため、修繕に要する費用は原則お客様の負担としている。 ただし、道路部等の漏水については道路陥没及び二次災害防止の観点から、市で修繕を実施している。 | 市が主体となって修繕を実施した費用を所有者に請求することは原則ない。 | 市が修繕した費用を所有者に請求することはない。
管理区分について、配水管（本管）の分岐部より給水装置となり所有者の負担（全額）の漏水対応となる。 ※市道部、位置指定道路、官地（公図上）の漏水については、２次被害の防止という観点から緊急修繕にて市負担で対応している。 | 市の水道条例において、管理上必要があると認めたときは、水道使用者に対し、適当な措置を指示することができる。水道使用者が措置をしないときは、市がこれをすることができる。この措置の費用については、水道使用者の負担とする。との条文があるが、実例はない。 | 今のところない。
宅地と道路用地との境界を、宅内漏水の判断基準としています。 宅地側の給水管であっても道路側で漏水が発見された場合、市が修繕手配を行っています。 一方、宅地側で漏水が疑われる場合は、宅地所有者が市指定業者に修繕を依頼し、自己負担で対応していただく形になります。 | 道路側で漏水が発生した想定で掘削調査を進めた結果、宅内漏水と判明した際は、費用負担を求めることもございます。 | 今後も同様の処理を予定しています。
分岐部から量水器まで市負担であるが、止水栓と量水器が２ｍ以上離れている場合は、止水栓側の2ｍまで市負担で、それ以降は所有者負担としている。 | 所有者負担の漏水は、所有者が直接業者に修繕依頼するので、市から所有者への請求は無い。 | 無し。
当市では分岐部から敷地境界までの漏水に対して市負担での漏水修理を行っている。 | 敷地内の復旧については需要家対応であるため、基本的に水道事業体では対応しない。 | 無
給水装置の所有は企業団ではないがメーター前の漏水については企業団で対応している。 メーターボックス、止水栓筐の破損には対応していない。 | 前出の漏水以外については基本的に修理手配から個人で対応いただいており請求する事案はない。 | 予定はない。
当市では以下の区分で行っております。 ①一般住宅（居住者が所有する一戸建ての住宅） ・分岐部から量水器まで：市負担 ・量水器から宅地側：所有者負担 ②一般住宅以外（借家及び集合住宅等） ・分岐部から第一止水栓まで：市負担 ※第一止水栓が官民境（道路境界）から離れている場合は、境から１ｍまで ・上記より宅地側：所有者負担 | 左記１.の負担区分で行った場合は、敷地内で特殊な復旧等が生じなければ、所有者への費用請求はありません。 | 現時点では、左記区分の変更予定はありません。
令和４年度から本管分水から水道メーターまでの漏水修理は水道事業者が行うこととした。 | 無し | 無し
分岐部から量水器までの漏水は水道部として対応し、これに係る修理費用についても負担している | 量水器までの修理費用は事業体の負担となるため、所有者への請求は行っていない | 現在のところ検討していない
分岐部から量水器までの漏水であれば、町が対応し、修理費用も負担している。 | 分岐部から量水器までの漏水であれば、所有者への請求は無し | 検討中
分岐部から量水器までの間における漏水については当市で対応しております。 漏水原因が不可抗力と認められ、給水装置の使用者に直接責任がない場合につきましては、修理費用につきましても当市が負担しております。 | 基本的に所有者様負担はありません。ただし、止水栓につきましては、交換の必要が生じた場合には、止水栓材料費を所有者様にご負担いただいております。 | 現段階では予定はございませんが、漏水修理に際し、建物等構造物の取り壊し及び復旧の必要が生じた場合の当該費用の負担区分については、今後の検討課題であります。
宅内漏水（分岐部から量水器まで）の修理対応は水道事業が行い、費用も全額負担する | 所有者への請求は無し | 所有者への請求の予定は無し
官民境界から１ｍ程度に設置された乙止水栓に隣接した補助バルブまでの漏水は公費負担の対象とする。 | 無 | 無
費用区分： １ 老朽化などによる自然漏水の場合 ① 官民境界より民地側概ね１m以内 （メーターまでを限度）の給水装置、メーター取付部分及びメーター直近（メーターより道路側）の止水栓は、市で修繕及び費用負担 ② ①以外及びメーターより民地側は、所有者等が修繕及び費用負担 ２ 給水装置を破損等した原因者がいる場合 ① 原因者が修繕及び費用負担 修理対応： １ 費用区分の１の①は、市から委託業者（管工事業協同組合）に修繕の依頼 ２ 費用区分の１の②及び２の①は、所有者等、原因者が管工事業協同組合または指定給水装置工事事業者に修繕の依頼 | 費用区分の１の②及び２の①を市で対応（管工事業協同組合）した際は、所有者等に管工事業協同組合から請求をする。 | 変更予定なし
量水器以降の二次側は個人負担。 量水器までの一次側は市負担。 | 原則なし。 | 予定なし。
敷地内の漏水は所有者負担。道路の漏水に伴うものは事業者負担。 | 第一止水栓周辺から先は、所有者負担。 | 無
分岐部分より、量水器ボックスまでは市の負担により修理している。 | 量水器ボックスを越えた時点で所有者管理の2次給水と判断し漏水修繕の依頼も所有者よりお願いしてもらっている。そのため量水器ボックスまでの漏水であれば請求していない。 | 今後も今と同じ対応となるため所有者への請求は行わない。
水道本管の分岐箇所から水道メーターまでは、市が管理しており、水道メーターから宅地側(2次側)については、所有者の管理となっている。費用負担も同様となっている。 | 分岐部から量水器までは、市の管理範囲であるため、修理費用は市が負担している。ただし、漏水などの修理が、原因者の過失であることが特定される場合は、原因者に費用の請求は行う。 | 市が管理する範囲においては、所有者へ請求することは、現在考えていない。
本管分岐部から量水器までの修繕費は市が負担し、量水器より二次側は需要者負担としている。 | 請求なし | 予定なし
本市では管理境界を量水器としており、1次側の漏水修理等は全額事業体で負担している。 | 無し | 予定無し
貴町同様、分岐部から量水器までの漏水であれば、当市が修理対応し、修理費用も当市が負担している。 | 当市においては、所有者に請求はしていない。 | 現時点で所有者に請求を行う予定はない。
所有者負担。 | 確認のみの場合は負担を求めないが、事故等により緊急を要する場合で復旧まで対応した場合は、修理費用と人件費、推定漏水量の水道料金を請求している。 | 無
量水器より1次側については市で対応し、2次側についてはお客様での対応をお願いしている。 | 無 | 予定していない。
分岐部から量水器までの漏水であれば、町が対応し、修理費用も負担している。 | 所有者への請求は行っていない。 | 所有者への請求の予定はありません。
分岐部から量水器までの宅内漏水については、自然漏水の場合は全て市が負担している。他工事や所有者の不備により発生した漏水については修理費用を請求する。 | 自然漏水の場合は請求は行わない。人為的な漏水の場合原因者へ請求する。 | 予定なし。
規則上は官民境界より民地側は個人所有物なので個人で修理となるが、現状では市水道事業で修理。使用者の費用負担なし。 | 無し。 | 今のところ無し。
貴町と同様、量水器を責任分界点として、その一次側（分水栓～止水栓）までは市で負担しています。 | 市からの請求は行っておりません。同時に二次側の修繕が必要な場合、修繕業者と所有者の間でやり取りをしていただきます。 例外として、解体時の損傷による漏水など、原因者が存在する場合は修繕費用、職員の人件費、損失水量を請求しています。 | 道路部分の修繕は所有者にとって過大な負担であろうと考えており、管工事及び公道部の修繕費用は水道事業者で負担せざるを得ないと考えています。 ただ、コンクリート土間やタイル、花壇、塀その他の外構など、宅内施設の復旧については県内でも所有者負担としている事業体がありますので、本市としてもそのようにしていきたいと考えています。
宅内漏水であれば、所有者に費用を負担していただいている。 | 所有者が負担する箇所であれば、所有者に対応していただいている。 | 予定はありません。
宅内の漏水箇所はすべて個人負担 | 公道内で代行した緊急給水管修繕工事は請求を行う | なし
原則、民地部分については個人対応・個人負担です。ただし、ボックス内漏水の場合は、市で対応・負担しています。 | 請求は行っていません。 | 現在のところ、予定していません。
当市では、一般家庭の分岐部から量水器まで（一次側）の自然漏水については水道局で修理対応及び修理費用負担を行っております。 | 無し | 予定無し。
区間①：分岐部から官民境界までの維持管理（漏水修理、占用物の移転など）は、市が対応し、修理費用も負担している。（供給規定に定めている。占用者は市としている。） 区間②：官民境界から量水器までの維持管理は、有収にならないため、市が対応し、修理費用も負担している。 （補足） ・原因者都合の改造の場合は給水装置工事の手続きで原因者施工・負担 ・配水管の更新工事に合わせて分岐部から量水器までの給水管を市が更新・耐震化している。 | 区間①：無 区間②：無。ただし、構造物の撤去・復旧など特別な費用が発生する場合は、所有者に請求することもある。 （補足） 適切な管理を怠ったと認められる場合は原因者に請求する。 | 分岐部から第1止水栓までの維持管理は災害時の対応や二次被害防止の観点から水道施設と一体として維持管理する方が適当であると考える。
当市では、給水装置の漏水については、「一般家屋等では配水管から水道メーターまで、高層住宅や建物内に水道メーターがある場合等は、建物手前まで、市の費用負担で修理する」としている。 ただし、修理に伴う私有地内の特殊な構造物（コンクリート、擁壁、階段、植栽等）の撤去及び復旧については、原則お客様負担をお願いしている。 | 水道メーターまでは市が負担するが、左記の但し書きに伴う費用は、はじめからお客さんが業者に払うこととしている。 | 特になし。
分岐部以降は所有者の個人負担で対応してもらっている。 | 漏水を発見した場合は、業者依頼までは自治体が対応することもあるが、費用は所有者へ請求してもらっている。 | 無
公共の用に供されている範囲（道路等）の給水施設の漏水は市で対応している。 | 水道事業体で対応しているものは所有者へ請求していない。 | 現時点では所有者への請求する予定はない。
量水器までは、個人の敷地内であっても、市が修繕している。 | 請求していない。 | 請求する予定はない。
分岐部から量水器までの漏水のうち、官地分は水道局で修理、民地分は所有者の自己負担で修理してもらっています。しかしながら、同県の他市では、官地民地を問わず分岐部から量水器までの間を修理しており、本市も同じ対応をするよう検討しています。 | 今年度を目途に基準を策定する予定です。 | 埋戻しを超えるような現状復旧については、所有者負担を検討する必要があると考えています。
量水器を責任分界点としている。 | 市の責任分は、費用負担している。 | 責任分界点を境界に変更する予定。
本市も同様に分岐部から量水器までの漏水であれば、市が対応し、修理費用も負担している。 | 請求していない。 | 今後予定はない
本市においても貴町と同様に対応し、修理費用も負担している。 | 所有者への修理費用の請求はしていない。 | 現在のところ、所有者への請求は予定していない。
当町では、量水器を責任分界点とすることを基本としております。量水器の二次側は所有者の責任として、漏水箇所の探査、修理については、基本的に所有者の方で行って頂いています。 量水器の一次側に関しては、新規の給水工事申請時に、一次側の配管の管理を工事後に水道事業へ維持管理を委ねるよう承諾頂いておりますので、水道事業にて漏水修理を行っております。 また、要望があって、職員の都合が合う場合に限り、漏水箇所の探査への協力を行っております。 | 責任分界点を境に二次側で行われた修理工事は、所有者と施工事業者との直接契約で行って頂いておりますので、基本的に工事代金を直接所有者へ請求することはありません。 また、漏水箇所の探査への協力についても、所有者、施工事業者への請求は行いません。 | 基本的に量水器の二次側については、所有者の財産という旨の説明をして、所有者の責任において事業者の選定、契約、清算を行って頂いておりますので、今後もこのような類の請求は行わないと思います。
メーターの一次側までの漏水については町負担により修繕を実施している。 | 請求していない | 水道料金に影響しないメーター一次側の漏水修繕については、車道掘削による修繕の場合等、数十万円かかる修繕を所有者に求めても実施しないと思われるため、今後も町水道事業で修繕を実施すると考えている。
分岐部から量水器までの漏水であれば水道課負担で修繕を行っている。 | 請求していない。 | 請求した場合、受益者の修繕拒否や、１次側２次側問わず漏水の通報が来なくなる恐れがある。今のところ請求は検討していない。
メーターの手前でも使用者の敷地内であれば個人負担でお願いしている。 | 使用者の支払いの了解を得てからの施工をしている。 | 無

## 提案理由③
情報交換事項③
題名：検針員が敷地に立ち入りできない場合のメーター検針について
当市は個人委託の検針員がメーター検針を行っているが、留守や防犯上の理由で門扉等が閉ざされ、敷地に立ち入りできない場合が増えている。 検針員が声掛けしても応対がない場合、検針ができなかった旨を記載した紙を郵便受けに投函し、改めて訪問している。その際、留守が多く訪問日時が限定される場合や、防犯上の理由で職員の訪問を求められる場合などがあり、対応に苦慮している。

## 回答③
情報交換事項③ 検針員が敷地に立ち入りできない場合のメーター検針について
１．検針員が敷地に立ち入りできない場所の検針について （過去の使用水量による認定、スマート水道メーターの設置など） | ２．留守が多く訪問日時が限定される場合の検針について | ３．防犯上の理由で職員の訪問を求められる場合の検針について | ４．過去の使用水量により認定する際の判断基準について （検針員による訪問後、職員による再訪問でも検針できない場合など）
事例がありません。 | 地区の検針日は固定されているので、門扉等が締まっている場合は検針当日所有者に来てもらうか門扉のカギを借りて検針しています。 | 職員が同行します。 | 過去の６か月平均としています。
メーター設置位置が立入の困難な場所である場合は、受信器を立入可能な場所に設置しているため、立入不可により検針が出来ない事例はありません。 | 事例がありません。（敷地外から確認可能） | 事例がありません。 | 給水条例施行規程第１９条第１項第３号によりにより、認定月の前２か月又は前年同期における使用水量を主な基準として認定いたします。
双眼鏡や脚立などの用いて水道メーターを確認し検針を行っている。 | 職員により対応している。 | 職員により対応している。 | 本市では質問のケースの事例は無いが、水道メーターの故障等により検針ができなかった場合、過去2回の使用水量の平均により算出しているため、それを準用し認定するものと考える。
休止中でかつ立ち入りできない場合は、検針員は検針をしない。 開栓中であれば、再調査を行うか連絡をとり、検針が行えたら検針を行う。 | 留守ではないが、訪問日時を●日～●日までに検針をすることとしている場合はあるため、検針ができない場合は、その期間内で再検針を行うこととしている。 | 防犯上の理由で、検針員ではなく検針業務を委託している業者の担当者が検針へ行く。 | 検針員の未検針後、再調査時点でも検針ができない場合。 積雪等でメーターの確認ができない場合。
管理者と連絡をとり、訪問し検針を行うこととしている。 | なし | なし | おおむね前月水量と同等としている。
閉門により検針できない場合は、再訪問の手紙を投函、事前連絡を行い日時を決めて検針している。 | 事前に連絡し日時を約束している。検針員と日程が合わない場合、料金等徴収業務を委託している社員にて対応している。 誓約書を交わして、鍵を預かるケースもある。 | 必要に応じて、委託業者の社員が対応を行っている。 | 基本的には行っていないが、やむを得ない場合は、直近3か月平均の水量にて請求している。
相手方との協議の上、検針日に相手方が指針を確認した紙を門扉等の貼付し、その数値で検針をしている。 なお、相手方と調整し、半年に一度は検針員が指針を確認し、使用水量の正確性を確認している。 | 同左 | 原則、職員が検針に訪問することはしていない。 検針員では解決できない事案となれば、職員の訪問も検討する必要がある。 | 直近3カ月の平均や前年同時期が判断基準になるものと考える。
過去３ヶ月での平均値を用い、水量認定することにしております。 | 日時を限定した検針は行っておりません。 必要があれば、受託業者に対応を依頼しております。 | これまで、当該理由による職員の訪問を求められた事例はありません。 | それまでの、検針員による訪問結果を判断基準としております。
検針員が使用者と事前に連絡をとり対応している。 近年では、給水装置の設計審査時に、立ち入りできない場所への設置は許可しないようにしている。 | 過去の使用水量により認定している。 | このような事例はない。 | 検針員が使用者と連絡が取れない場合に、過去の使用水量により認定している。
過去の使用量により推定値で請求し、実検針時に精算している。 または、使用者に検針してもらい電話等により指針報告してもらう。 | 過去の使用量により推定値で請求し、実検針時に精算している。 または、使用者に検針してもらい電話等により指針報告してもらう。 | 職員が訪問して検針している。 | 基準は特に設けていないため検針員の判断による。（数回訪問しても検針できない場合や障害物により検針できない場合など）
一部の世帯に対しては無線検針により検針している。当該機器の製造終了後は、スマートメーターへの切り替えを検討している。 | 指定された時間に訪問している。 | 委託会社の正社員が検針している。 | 再検針でも検針できない場合は、電話連絡を行い、不出や訪問日時が合わない場合は認定としている。
検針が本当に困難な場所なのかどうか、収納業務等受託業者の社員が確認する。 定例検針時において、再訪問する旨の文書や水道メーター指針記入票（使用者本人が記入して知らせてもらうための用紙）を投函し、翌営業日に再度訪問する。投函後に反応がない場合は、使用者や親族等に架電するとともに検針方法を協議する。 それでも連絡がつかない場合は、使用水量を認定し、使用者へ手紙を送る。（可能な限り認定水量に関して使用者の了解を得るように努める。） 使用者に会えた際は、使用者本人にメーターの指針を読んでいただく場合もある。 | 次回訪問日が検針表に記載されるので、使用者には次回の訪問日を事前に知らせている。 留守がちであっても、連絡が取れるケースがほとんどで、お客様の指定した日時に改めて訪問する、もしくは、電話もとでメーターの指針を読んでいただくこともある。 | 検針時に防犯上の理由で職員の訪問を求められることはないが、収納業務等受託業者の社員が対応しなければならないケースはある。 | 給水条例及び水道使用水量の認定に関する要綱の基準に基づいて行っている。
数か所、リモートメーターで対応している。 | 事前に連絡を取って検針している。 | 立ち入り検査証等をもたせるなどし、出来るだけ検針員で対応させる | このような事例はなく、検針で対応できるように努力する。（いずれは検針しなければならないため）
検針が困難な場合は、やむを得ず過去の水量により認定している 次回以降の検針で、水道メーターの指針を確認し、お客さまの不利益にならないよう、推定で算出した水量を再計算して、過不足を清算する場合がある なお、スマートメーターの導入はない | 事前に使用者へ連絡し、検針日に合わせて解錠等の依頼を行っている | 通常の検針（パートタイム社員等）では対応することなく、検針業務委託先の社員（正社員）が地区ごとに責任を担っていることから、当該地区の取りまとめを行うため、検針員に代わり職員が対応するケースはない | 直近６ヵ月又は昨年同月の使用水量により認定し、検針できるまでは同使用水量とする
検針ができなかった場合は、認定水量にて処理している。 メーターBOXが門や塀の中にあり、常時施錠で対応してもらえない場合は、メーターBOXを検針可能な場所に移設するように求めている。 給水条例に工作物による検針作業の妨げを行っている場合は、給水停止の対象となると記載があるため、それを伝えている。 | 施錠された空き家や別荘など、通常連絡がとれない場合は、検針時に次回の検針日の約束をしている。また、事前に電話にて日時を約束する事もある。 特殊なケースとしては、検針期間中のみ門のカギをダイヤル錠に変更してもらい、その番号を共有しているお宅もある。 | 業務委託している業者にてすべて対応しており、防犯上の理由でも職員が直接検針することはない。 | 検針・再検針の後、複数回訪問、電話連絡やメモを投函する。それでも指針が見れなかった場合に認定水量によって処理している。 安易に認定水量で処理しないように務めている。過去に認定水量で処理したお宅で、宅内漏水していたケースがあった。
検針員が立ち入りできない場合、検針ができなかった旨の通知を検針員が現地投函します。 その後、職員が訪問しても立ち入りできない場合は電話等により立ち入りをお願いしています。 | 検針員による検針期間内に訪問可能な場合は検針員が再訪問します。検針員による検針期間を過ぎた場合や検針員の都合がつかない場合は職員が訪問しています。 | 職員が訪問して検針を行っています。 | 検針員の訪問の際に検針ができない場合、職員が再訪問しても料金調定までに検針できない場合には過去の使用水量による認定を行っています。
声掛けしても応答がなかった場合、〇月〇日に伺いたい や、都合の良い日を教えてほしい 旨の手紙を残したり、電話したりして日程調整をする。どうしても連絡がつかず検針できない場合は、1年前の同月や直近3回の使用量の平均のうち少ないものを認定水量として請求する。 | 検針員の都合がつかないときは業務委託業者の社員が訪問するなど、誰かしらの都合を合わせて検針する。 | 検針員ではなく業務委託業者社員が訪問して検針する。 | 検針員による訪問や手紙、電話をしてみても連絡がつかず検針訪問日のアポイントが取れない場合。
職員にて対応 | 検針できなかった旨の通知を投函し、後日再訪問 | 職員にて対応 | 訪問にてメーター及び隔測表示器の確認ができない場合
過去の使用水量による認定 | お客様の都合に合わせて検針 | 職員が対応 | 検針員による訪問後、職員による再訪問でも検針できない場合など
過去の使用水量による認定をする。 | 相手方の希望の日時に合わせて検針をする。 | 実績なし。 | ・門が施錠されて敷地に立ち入りできない ・解体工事などでメータが亡失した ・メーターが故障して指針が動かなくなった 等の事由により個別に判断する。
・検針時に門扉に鍵がかかっており、不在の様子であれば水道検針のために訪問した旨の内容と次回訪問日を記載したメモを投函している。 ・お客様の日時指定に応えられるのであればお客様希望日で対応している。（土曜日も営業しているため、土曜日も対応可） ・お客様都合により営業時間内の対応が難しい場合は、お客様自身で水道メーターを確認いただき、電話等で連絡いただくこともある。 ・毎回再訪問となるお客様には次回以降の検針方法（事前に連絡するなど）を確認して対応。 ・検針が困難な場所は優先してスマートメーターを設置している。 | ・左記と重複。 | ・該当なし | ・訪問、電話連絡等を繰り返し行うことが前提。それでも検針できない場合において請求データ作成日を期限として行う。認定水量については該当のお客様の過去使用水量を基に判断している。
使用者に電話等で連絡を取り、検針に伺う日をあらかじめ決めてから職員が検針を行っている。もしくはメールにてメーター写真などを送信してもらっている。 どうしても日程等が合わず検針できない場合は、過去使用水量などの認定水量としている。 | 同左 | 同左 | 検針員、職員が検針に伺うも検針不可能であり、使用者も現地に来れない場合や使用者との連絡が取れない場合。
スマートメーターの導入を検討している。 | 市民の了承を得た上で検針員に連絡先を教え、事前に検針予定日を伝え、訪問している。 | 当市での事例はないが職員による検針は行っていないためスマートメーターの設置を検討する。 | 直近４箇月の水量の平均、もしくは前年同月の水量をもとに推定している。
敷地や建物の形状により立ち入りできない場所においての検針については、所有者と事前に連絡を取り合い、検針時に立ち入りできるよう調整を行うことで、検針できるようにしている。 | 事例はありません | 事例はありません | 積雪や障害物により検針がどうしてもできない場合にのみ、水量の認定で対応している
どうしても立ち入りできない場合は、使用者に連絡の上、過去の使用水量を参考に、推定水量で認定している。ただし、概ね３ヶ月に一度は必ず検針するよう検針員に伝えている。 | 予め使用者に連絡の上、検針可能な時間帯などを調整し、検針員に伝えている。 | 対応事例なし | 日または時間を改めて訪問したものについて、水道局より使用者に連絡の上、過去水量で認定している。（その場合もできる限り、次回以降の日程調整を行っている）
前３ヶ月平均値を用いて認定する。 検針票投函不可能の場合は持ち帰り、担当者が訪問または郵送する。 ３ヶ月以上認定が継続するようであれば、担当者が訪問し、訪問票（立会日の交渉等）を投函する。 | 検針期間以外の場合は家人と連絡を取り、立ち会い可能な限り、担当者が訪問し検針する。 日時がかなり限られる場合は、家人にメーターの指針を確認してもらい、報告を依頼する。 弊市も対応に苦慮している。 | 該当事例無し | 直近の３ヶ月平均値を用いる。 ３ヶ月平均値に変動が見込まれる場合は前年同期水量を用いる。 初回検針の場合は、基本料金内（０㎥～８㎥）を用いることもある
使用者に接触し、門扉を開けてもらうなどして検針をしているが、最終的に検針が出来ない場合においては、再度訪問などをした上で、使用水量の認定による対応をとっている。 | 使用者に接触し、日程を調整いただき、立ち合いの上検針をしている。なお、折衝により毎回の訪問日程が確立されている事例もある（例：第1金曜日の午後など）。 最終的に検針が出来ない場合においては、再度訪問などをした上で、使用水量の認定による対応をとっている。 | 現時点で、当市ではそうした事例はない。なお、検針については、個人委託ではなく、水道料金徴収業務受託事業者の雇用する検針員により実施しているため、検針員による検針に難色を示される場合は、受託事業者の責任者が伺うなどの対応となる。 | 検針員による複数回の訪問によっても検針期間中に検針できない場合については、使用水量の認定による対応としている。
当市もメーター検針については民間委託をしているが、インメーター等の場合で留守で立ち入りできないときは過去の使用水量による認定（推定検針）としている。 | 検針期間中であれば検針員による検針。検針期間中に検針できなければ過去の使用量による認定（推定検針）としている。 | そういったケースはないが、職員の訪問を求められた場合は職員が訪問し検針する。 | 検針期間中に検針員が訪問しても検針できない場合
過去の使用水量による認定、水道使用者において検針いただく旨のハガキの投函及び回収、隔測メーター設置 | 水道使用者において検針いただく旨のハガキの投函及び回収、立会検針後に日割計算 | 職員の同行は実施していない。 | 前回水量・前年同月水量・前年平均水量を判断基準としている。
職員が所有者へ事前に電話連絡を行い検針を行っている。 数件ではあるが、検針が難しい箇所では、遠隔のメーターを設置している。 | 所有者へ事前の電話連絡を行い、すべて検針できている。 | 職員の訪問を求められるケースはない。 | 検針員による訪問後、職員による再訪問でも検針できない場合で、請求作業に間に合わない際は認定水量にて行う。使用水量の認定は、前2回の検針の平均使用水量としている。
使用開始時に、電話対応等の約束により、検針対応しているものがある。また、検針ができない旨のお知らせを投函し、後日検針する場合もある。 現在は、給水装置工事設計審査時にメーター位置についても、確認している。 | 使用者との連絡を密にし、情報収集した個別の対応可能時間帯をデータベース化することで、無駄な訪問を避け、適切な対応を心掛けている。 | 該当なし | どうしても検針できない場合は、平均水量等から判断している。次回検針時に、必要があれば認定水量の更正をする。
郵送で自己検針した水量を報告してもらっている箇所が数件あり。 | 事前に職員から電話をし、アポイントメントをとってから、その日時に検針を行っている箇所が数件あり。 | そのような申し出は今のところなく、検針員による検針を行っている。 | １年間の平均、もしくは季節により変動が激しい場合は複数年の同月で平均をとり認定。
ポンプ場などの無人施設や別荘のような施設については常時不在で施錠されていることもあり、施設の鍵を預かって立ち入る許可を得ているケースがあります。 | 日の出から日没までの検針としているため、その時間以外の訪問は行っていません。検針できなかった場合、使用水量を０㎥として基本料金のみの請求を行い、次期など検針できたタイミングで合算して請求しています。 | 本市では類似の事例がないため、回答できません。 | 直近２期の平均もしくは、前年同期の水量で認定しています。
過去の使用水量による認定を行っている。 | 再訪問しても留守であったり、検針できない場合は過去の水量による認定を行っている。 | 事例は無いが、職員の同行を求められた場合、ケースバイケースだが同行することも検討する。 | 検針員が訪問で不在の場合、再訪問しそれでも不在であれば過去の水量により判断する。
使用者に連絡し、検針する。または、使用者から量水器の指針を連絡してもらう。 検針度に発生する箇所は、スマートメーター設置を行った。 | 2度約束して改善が見られない場合は使用者から指針を連絡してもらう。 | できる限り対応するが、難しい場合は使用者から指針を連絡してもらう。 | 検針期間である1日から15日までの間に検針員が手紙を入れても改善が見られず、局員が電話等で対応を試みても立ち入りが困難な場合は、なるべく説明をしたうえで推定で認定する。
遠隔メーターの設置を行っています。 | 使用者の都合に合わせて訪問し、検針を行っています。 | 今まで求められたことはありません。 | 訪問、電話、文書の投函をしても連絡が取れない場合のみ、認定を行っています。 （2ヶ月に1回の検針で、5件程度/期）
施錠されている車庫など検針不可能な場所に量水器がある場合は、事前に連絡をして、検針を行っている。現在のところ、検針不能な箇所はなし。 | 今のところ、事前連絡等により検針日で対応できているが、対応できない場合には、後日職員で検針を行っている。 | 該当なし | 該当なし
検針ができなかった場合は、その旨を通知し、過去の使用水量による認定を行っている。 | 検針ができない場合は、連絡をとり訪問日程調整をする。その際、検針員（委託業者）が対応できない日時であれば職員が検針をする。 | 該当事例なし | ・認定使用水量は、前月及び前年同期の使用水量を参考とし、水道の使用実態に応じて次のいずれかにより使用水量を認定する。 ①前3回の検針による平均使用水量 ②前年同期の使用水量 ③前回検針時の使用水量 ④①～③の期間に満たない場合は、一日平均使用水量に認定期間の日数を乗じて得た水量 ※条例、施行規程、要綱により定めている
検針員が個人宅に連絡をし、検針訪問する日程に併せて門を開放してもらう。（良好な関係構築が必要である。） | 個人宅から水道メーターの画像を送ってもらうこともある。（数ヶ月に1度は確認をするようにしている） | 該当がない | 過去の使用水量から認定はしていない。
検針できない旨のメモを投函する。また、家主からメーターの指数を電話連絡してもらうこともある。 生活実態がほぼ無い場合、使用量ゼロで対応している。 スマートメーターについては今後の検討事項としている。 | 検針員が無理な場合、職員にて検針している。 | 可能な限り対応している。 | 家主から電話連絡してもらうこともある。
2件程度ありますが、事前連絡により検針時には協力してもらっています。 | 該当なし | 該当なし | 該当なし
一時的に検針できない場合は、使用者へ連絡を行っている。 検針期間中に検針ができない場合は条例に基づき認定処理を行なっている。 | 不在メモの投函、電話連絡及び訪問を行う。 それでも連絡できなければ、夜間等に訪問を実施する。 最終的に検針ができなければ、条例に基づき認定処理を行う。 | 求められたことがない。 | 条例に基づき、実施している。 前回水量や前年同期水量などを参考にして認定処理を行っている。
所有者と連絡をとり検針が可能となるよう努める。困難な場合は認定水量により対応する。 | 業務時間内であれば職員により対応します。 | 事例がありませんが、必要と認められた場合は職員が検針を行います。 | 検針員による訪問後、職員による再訪問でも検針できない場合に行っています。
本市においても検針員が声掛けしても応対がない場合、検針ができなかった旨を記載した紙を郵便受けに投函し、改めて訪問しています。スマートメーター等の導入は検討していません。 | 留守が多く訪問日時が限定される場合等においては職員が対応しており、対応に苦慮しています。 | 本市において同様の事案はありません。 | 門扉が閉ざされていて使用者とも連絡が取れず、認定水量とした事例はいくつかあります。過去数年分の同月平均水量を認定し、その旨を通知しています。
検針ができなかった旨を記載した紙を郵便受けに投函し、改めて訪問している。 | 日時を打ち合わせの上訪問している。 | 事例はない。 | 事例はない。
契約者へ連絡を取り在宅の日時を確認し、検針を行う。 | 契約者と連絡を取り本人に指針確認をしていただくか訪問する日時を確認し、検針を行う。 | 職員の訪問を求められることは今のところない。 | 検針員による訪問後、契約者と連絡が取れず検針できない場合。
職員で対応しております。 | 職員で対応しております。 | 職員で対応しております。 | 現時点で１戸有り、担当職員が使用者様へ連絡を取り対応しております。その中で検針を行うことが困難な場合は使用者様と協議の上、前年度の実績を参考に推定水量を調定しております。
・現状として約3,700件の検針のうち１件のみセキュリティーにより入れない家がある。そこは毎月、本人から電話により指数を申告してもらっている状況。 メーター交換時や、数年に1度くらい直接検針ができることがあり、その時の指数確認の際には問題はない。 | ・現在はなし | ・過去にはそのようなことを言う方が1件あったが、今は言わなくなったため、現状はなし。 | ・前月または前年同月の水量としている。
検針員が敷地に立ち入ることができない場所として、当市においては陸上自衛隊駐屯地があげられるが、自衛隊職員による検針により使用水量の認定を行っている。 | あらかじめ契約者と検針の日時を調整しており、今のところ検針への影響はないところである。 | これまで職員の訪問を求められるケースは発生していないが、今後職員の訪問等を求められた際に対応できるよう、他市の状況を参考にさせていただく。 | 職員による再訪問でも検針できない場合、契約者本人の了解を得た上で、その時点では基本料金のみとし、次回検針までに検針が可能な状態に是正してもらうことで、次回に今回の従量料金分をまとめて請求する対応を取っている。
スマートメーターを使用している | スマートメーターを使用している | スマートメーターを使用している | スマートメーターを使用している
・検針が容易にできるような環境にしていただく要請をし、改善してもらう。 ・スマートメーターの設置 ・検針ができなかった月については、使用者からの自己申告など ・過去の使用水量による認定 | 相手都合での訪問は行わないため、左記の対応となる。 | 左記同様 | 左記の方法でも使用水量が確認できない場合。

## 提案理由④
情報交換事項④
題名：運搬送水の実績について
本市の水道事業の99.9％は県水の受水で賄われているが、残りの0.1％は簡易水道施設を統合したものであり個別の浄水施設が2箇所あります。現在の収益に比べると維持管理費の方が大きくなっており、今後大きな設備更新があると事業会計を圧迫することになりかねません。 こうした課題に対応するため、令和5年に運搬送水(臨時のものは含みません)の留意事項が公表されました。

## 回答④
情報交換事項④ 運搬送水の実績について
１．運搬送水の実績の有無 | ２．（実績がある場合） 運搬の頻度や機材のメンテナンスなど苦慮されている点、留意点について | ３．（実績がない場合） 近い将来に向けて運搬送水を検討しているか | ４．浄水の運搬に使用するタンク車や船舶が、法上の工作物とは解されず、この部分は水道法上の「水道」とは言えないことから懸念される留意点の有無
無 | ― | 無 | ①適切な水質管理 ②緊急時を考慮した運搬計画 ③給水車運転資格と健康管理 ④住民の理解 ⑤消防水利の確保 ⑥費用対効果の分析
無し | ― | 検討していない | 水質の衛生管理や運搬に係る事故等のリスク管理の確保が必要となると考えられる
施設に不具合があった際に行った実績がある | 山間部であったため、運搬に時間を要した。 | 山間部での導入を検討 | 特に考えていない。
実績なし | ー | 検討していない | 一部分でも水道法の適用から外れることで安全な水のイメージが損なわれかねないため、運搬送水を行った水も安全であるということの認識を得るための周知や説明、運搬送水に使用する機器等の衛生管理の徹底などが必要であると考える。
無し | ー | 現状、検討はしていない。 | 留意点 有 ・タンク車等に対する技術上の基準がないこと。 ・財源をどこから持ってくるのか。水道法の取扱いではないが、実質的には公営の水道として機能を果たしているので、水道料金を財源として事業を運営する必要があると思われるため。
無し | ー | 検討していない | 受水槽と同じようなものだと、年に１回は清掃及び水質検査等を行うべきと思うが、どうするべきか?
給水車は現在保有していないため実績なし。 | － | 現在給水車購入に向けて検討中である。 | 今のところは特に留意点はない。
無し | － | 検討なし | ・運搬に時間を要するため、残留塩素低下等の水質劣化 ・タンクの衛生、腐食、漏れ等の管理 ・船舶や運搬にかかる作業員の衛生性
無 | ― | 現時点では、具体的な検討は行っていない。 | ・運搬中の水質劣化リスク タンクの清掃不備や温度変化により、細菌が増殖するおそれがあり、衛生管理の徹底が必要。 ・受け渡し時の衛生管理 貯水槽等への受け渡し時に外気や異物が混入するリスクがあり、衛生的な接続作業が必要。
有ります。 臨時的に１戸へ運搬給水を行ったことがあります。 また、低水圧地区において、受水槽の清掃作業後の使用水確保のために運搬給水を行っている集合住宅が１つあります。 | 機材は、給水用ステンレスタンク（１ｍ3）、専用に用意した水中ポンプとなります。 給水用タンクを積載する車両は、他課からの借り受け若しくはレンタルとしております。 | － | 当町の事例は臨時的案件のみで、運搬給水にかかる機材の水道法上の問題について思慮したことがありません。他事業体の事例をご教示ください。

## 提案理由⑤
情報交換事項⑤
題名：１次側給水管修繕に係る事業者負担の範囲について
法的には本管から分岐した分水栓以降の給水装置について、管理および修繕の義務は需要者（管理者）にある。但し一定の地点（甲止水栓やメーターなど）を基準として、その上流（１次側）については水道事業者が修繕を負担しているのが一般的と思う。 修繕の際に外構等（コンクリート土間、階段その他）の構造物取壊しを要する場合があり、本市ではこの復旧も行っている。困りごととして、例えば擁壁の中で漏水していて修繕が事実上不可能であったり、タイル張りの階段や石垣の原状復旧等に多額の費用を要したりということがある。 本市では、修繕を行う設備業者が実施できる範囲（土間コン補修程度）を超えて外部発注が必要となる場合は需要者負担にしていきたいと考えており、情報収集を行っているところである。

## 回答⑤
情報交換事項⑤ １次側給水管修繕に係る事業者負担の範囲について
１．修繕に伴う外構や構造物その他の復旧はどの範囲まで負担しているか | ２．給水装置以外の復旧について基準などはあるか（明文化の有無を問わない） | ３．その他、このことについて見解や知見をお持ちであれば共有いただきたい
当町では本管から分岐した給水管は管理者の負担です。 但し、町道や共同通路の掘削など所有者だけで解決しないことが多いため町で修繕していますが、外構や構造物に関してはそこだけ管理者から負担してもらっています。（修理業者から別々に請求してもらっています） | 無 | 外構や構造物は復旧しても既存の物が生産終了になっていたりして色や形が合わなくて過去に揉めた経緯があることから水道事業者で復旧しないことにしています。
給水条例第６条により、公道内布設部分の給水管漏水を除き、修繕費用については個人負担を基本としております。 また、提案市様のように構造物の取り壊しを要する事例は発生しておりません。 | 特にありません。 | 無
本市では、公道内及び量水器ボックス内の漏水については、市の負担で修理を行っている。 修理に伴う構造物の復旧は、周囲の舗装復旧以外は行っていない。 | なし | なし
１次側給水管の修繕を町で対応していなたいめ、外構や構造物その他を復旧費用を負担した実績がない。 | 無 | 無
当市では道路の水道管から分かれて家庭まで引かれている給水管・水道メーター・水抜き栓・蛇口を給水装置としており、水道メーターを除いて、給水装置は個人の所有物であり、維持管理や修理は個人の負担としている。 | 給水サービスの一環として公道敷地境界より道路敷地部分の漏水修繕は市水道事業で行っているため、所有者への請求はしていない。 | 当市では給水管設置後、給水管の上に物置、車庫、ウッドデッキ等を立ててしまう家や物置や車庫の中に量水器があるのに鍵まで閉めてしまう家もある。量水器まわりを舗装している家も含め、このあたり法律で規制はしてほしいと考えている。
原則、所有者の財産管理であることを理解していただき、コンクリートやアスファルト程度であれば市で現状復旧として費用負担しているが、それ以外のものは個別協議としている。 | 無 | 無
道路敷（官地内）での対応のため、いまのところ修繕にあたり支障となる構造物等への対応はない。 | 基準はないが、原形復旧で対応している。 | 無
当市における宅内漏水の判断基準としては、宅地と道路用地との境界を基準としています。 修繕原因が市にある場合については、現状復旧が原則と考えております。 | 特にありません。現状復旧が原則と考えております。 | 特にありません。
市負担区分の修繕である場合は、外構や構造物その他の復旧について、全て市で負担している。 | 無い。 | 無
当市では分岐部から敷地境界までの漏水について対応しているが、修理に影響する範囲の構造物や外構の補修費用は市で負担している。 | 明確な基準はないが、原則は必要最小限での復旧としている。 | 無
所有者財産の給水管が漏水している状況を説明し特殊形状のものは原状復帰できないことの理解を得ている。 コンクリート、インターロッキング等は修理で対応可能な範囲のみでの復旧としている。 | 令和６年より宅内のアスファルト舗装の復旧を高耐久性常温合材で復旧し、加熱合材での復旧経費の節減を図った。 | 所有者財産であることを踏まえ修理業者が対応可能な範囲のみで対応することしかできないのではないか。
一次側修理に伴う復旧について、一般的な構造のもの（簡易舗装・コンクリートたたき）は市負担で行っていますが、それ以外の特殊なものの復旧（タイル、レンガ、植木の移植等）は所有者負担としています。 | 漏水修理の負担区分を図示し、その中に左記1.を記載したものを、市HPに掲載しているほか、全戸配布の水道広報紙にも掲載し周知しています。 | 市が負担し行う修理に伴い、敷地内の復旧に際し所有者負担が生じることについて、事前に説明を行っていても、後々トラブルに繋がることがあるので、今後、条例等による明文化が必要になる可能性はあります。
修繕を行う設備業者が実施できる範囲のみで水道事業者が修繕を負担している。 | 左記のとおり。要領で定めている。 | 特になし。
側溝やコンクリート敷等の復旧を要する場合は、全額負担している | 特に無し | 特に無し
漏水時に外構等（コンクリート土間、階段その他）の構造物取壊しを要する場合は、その復旧については所有者に負担していただいている。 | 特になし | 特になし
漏水原因が不可抗力と認められ、給水装置の使用者に直接責任がない場合につきましては、全て当市にて負担しております。 | 給水条例施行規程に修理費の徴収免除について記載があります。 | 現状、量水器一次側における不可抗力と認められる漏水修理費用につきましては、当市にて負担しているところでありますが、修理に係る建物等構造物の取り壊し及び復旧費用の負担区分につきましては、今後の検討課題であります。
修繕に伴う外構や構造物その他の復旧は、すべての範囲を水道事業で負担している | 基準などは無し | ①「修繕に伴う外構や構造物その他の復旧は現状に近いように復旧しますが、お客様が多少の違和感があってもいいと了承された場合は、水道事業で修繕を行います。（あとで苦情を言わないように約束する）いやであれば、お客様自身で業者に修繕を依頼し、費用も負担してもらうことになります。」と説明する。 ②現状復旧にこだわらずに、修繕費用が高額にならない施工方法を検討し、所有者に提案して了承を得られた場合は、その方法で修繕する。
現状復旧 | 無 | 無
修繕に係る費用のすべてを負担している | 有 | 無
土間コン補修程度まで市で負担する。 タイル張り等は所有者で負担する。 | 給水装置設計施行指針に関する運用基準で、「民地内給水装置修繕に係る原型復旧の費用負担は、特殊な状況である場合は、仮復旧費用までとする。」と記載している。 | なし
現状、漏水修繕を行う業者が実施できる範囲のコンクリート補修、小規模のタイル張りなどの費用は事業者負担とすることが多い。 原状復旧が困難な場合や多額の費用が見込まれる場合、需要者負担を求めることがある。 | 現状、明文化された基準は無い。 | 当市においても同様の問題が発生しているため、知見の共有をしていただけると幸いである。
敷地内の漏水は所有者負担。道路の漏水に伴うものは事業者負担。 | 第一止水栓周辺から先は、所有者負担。 | 無
市が行う修繕範囲での外構や構造物については市にて復旧している。 | 給水装置以外の復旧についての基準は特に設けていない。現状を確認し、市での復旧が妥当と判断した場合にはその限りではない。 | －
市が管理する範囲内（分岐部から水道メーターまで）の修繕であれば、外構などの復旧についても、当該工事に含めている。ただし、復旧範囲は、掘削部のみになることやタイルなどの生産中止となっている場合は、同等品での復旧になることへの了承を工事前に得るようにしている。 | 特になし | 無
全て市が負担している | 無し | 無
全て事業者が負担している。 | 原形復旧 | 線引きする基準については非常に難しいと思われ、不公平の生じないように留意されたい。
当市においては、復旧範囲を明文化してはいないが、基本的に最小限の復旧によりご理解いただくよう取り扱っている。 | 当市において、特に基準は設けていない。 | 当市において、特段の見識や知見はない。
市で負担しない。 | 需要者負担。 | 当市でも数年前までは1次側の給水管修繕を1回のみ行っていたが、現在は需要者へ丁寧に説明をし、ご自身で業者を手配して修繕を行うようお願いしている。
タイルや石垣等は基本迂回等し分岐栓から布設替し、極力さわらない様にしてる。 L型側溝の復旧までは市で負担している。 | 原則現状復旧が基本となっているが、タイル等特殊なものについては、モルタル復旧としている。 | －
修繕を行う設備業者が実施できる範囲での現状復旧としており、タイル張りの階段や石垣の原状復旧までは行わない。 新築の建物については、メーター位置を管理しやすい箇所に指示して、漏水等があっても外構や構造物に支障ないようにしている。 | 基準はない。 | 無
修繕に伴う外構や構造物その他の復旧は全て市で負担している。 | 基準は特になし。 | 修繕が無理な場合は需要者に説明を行い、メーター位置を変更したり、埋設配管ができなければ露出配管へ変更を行ったり、工事費用が安価となるように工夫はしている。
原状復旧については基本的にすべて負担している。高価なものであったり、特殊な形状のものは都度使用者と協議。 | 無し。 | 無
外部発注に至るケースが少なく、最低限の補修となるよう、ケースバイケースにて需要者と対応をしている。 | 基準は無い。 | 無
分岐箇所～官民境界の修繕は当局負担で修繕を行っており（提案②と同様）、個人所有地内での漏水は所有者等で行っていることから事例なし。 | なし。 | 特になし。
必要な範囲を負担 | メーターBOX付近及び止水栓BOX付近は修理対象としている。 | 無
当市においての漏水修理に伴う外構等の補修は、簡易なモルタル補修までを水道局で負担しております。それ以上の外部発注が必要な復旧等については、需要者に負担して頂いています。 | 一般家庭における給水管修理業務に関する取り扱い基準内に記載有り。 | 無
分岐部から量水器まで （情報交換事項2参照） | 法面、芝生、植木、構造物（大理石、石垣、建築物等）の復旧に関しては所有者負担としている。 ただし、軽微なものについては市が負担している状況で、軽微となるように経路を変更したりすることが多い。 | 無
土場での復旧までとしている。 基本的に民地内での構造物等の取り壊し、復旧は個人負担としている。 | あり。 修理に伴う私有地内の特殊な構造物（コンクリート、擁壁、階段、植栽等）の撤去及び復旧については、原則、お客様負担としている。 | なし。
1次側は現状復旧をしているが、レミ、コンクリート舗装程度で、特殊な構造物等を取り扱った実績がない。 | 無 | 特にありません
公共の用に供されている範囲（道路等）までの構造物復旧は負担している。 | 左記のとおり運用している。 | 無
全額市負担である。 | 基準はない。 | 無
現在の復旧範囲は官民境までであるため該当なし。 | なし | 特になし
原形復旧 | 無し | 無し
修繕に伴い取壊した構造物であれば復旧費用は負担している | 特にない | 無
本市においては分水栓からメーターまでを修繕範囲としているが、外構等の復旧が必要となる場合は、あらかじめ所有者と協議を行い、別ルートにてメーター位置変更も含めて配管するようにし、極力復旧については仮舗装復旧程度としている。 | 要綱あり。「給水装置の漏水修繕に関する要綱」 | ―
当町で現状復旧を基本に負担しております。 修理が困難な場合は、切り回しなど使用者、家主等と協議し行っております。 | ありません。 | 当町では、給水工事の申請時に一次側配管について、以後の管理を水道事業へ委ねる旨の承諾を頂いております。 これにより、その修繕については水道事業の負担となりますが、布設替え等の際に使用者の同意を得ずとも計画が行えます。 また、里道等に複数の給水管があるような場所では、使用者の同意なく１本の給水管へ統合することが可能であると考えております。
全て水道事業で負担している。 （現況復旧により費用が増大する場合はルート変更、露出管など安価になるよう所有者と協議の上決定している。） | ありません。 | ありません。
修繕を行う設備業者が実施できる範囲で負担しております。 | 基準はありません。 | 給水管は需要者の財産であるという認識から、擁壁の中で漏水している場合は、迂回させたり露出管で対応するなど、必要最低限、最小金額での修繕を意識している。
町で負担している | 無 | 無
土間、ブロック塀等のコンクリート復旧は事業者負担としている。タイル張り、塗装は原状復旧が困難なため対象外としている。 | 基準の明文化は無いが、修繕業者が対応できないタイル張り、塗装は対象外としている。 | 修理に当たって原状復旧が困難なタイル張り等がある場合は、事前に需要者（管理者）から同意を得たうえで修理を行っている。同意が得られない場合でも、露出配管により復旧困難箇所を回避して修理した事例もあります。

## 提案理由⑥
情報交換事項⑥
題名：上下水道料金未納の徴収について
１ 住民票を市内に持たないまま水道の開栓をされ、閉栓後に未納金額の支払いがなされないケースがある。 また、市外転出後の従前住所での料金請求において、督促等が届いていても納付しない方は、住民票本籍地から戸籍附票を申請し、現住所へ送付等をし、それでも反応がない場合には内容証明郵便で今後裁判所へ手続きする趣旨のものを送ると、反応されるケースがある。しかし、郵便局等での手続きの時間や費用を考えると、債権放棄、不納欠損することも必要だと感じている。 ２ 滞納者が全額支払った後も滞納を続ける場合がある。

## 回答⑥
情報交換事項⑥ 上下水道料金未納の徴収について
１－① 住民票なしで水道開栓した人の閉栓後の水道等料金徴収をどのようにされているか | １－② 転出後の滞納請求をどのようにされているか | １－③ 契約者死亡後の相続人確認はどこまでされているのか | ２－① 全納後に水道料金等を滞納する滞納者にどのような方法で関わっているか
開閉栓の連絡が来た時に納付書の送り先と電話番号を確認します。 検針後、納付書を送付します。 | 電話と督促状で対応しますが、転出先が近隣であれば転出先に徴収に行きます。 | 転出先で死亡された場合は確認せずに不納欠損します。 町内居住で滞納したまま死亡された場合は、関係者が死亡届をもって戸籍に来た際に水道も呼ばれますので、そこで確認します。 確認は１親等までです。 | 悪質滞納者は監視を継続します。 臨戸徴収の該当者リストも外しません。
当該ケースにおいて、有効な手段は取れていない状況であります。 | 電話督励、催告書、督促状の送付をしております。 | 相続人の確認は実施しておりません。 | 通常の滞納者と特に管理は変えておりません。
電話連絡等により、異動後の住所を確認した上で、納付書を送付し徴収を行っている。 | 戸籍謄本等により、現住所を調査し、文書により督促、催告を行っている。 | 戸籍謄本等により、相続人と思われる方を調査し、確認の文書を送付している。 | 通常の滞納者と同じ対応となるが、督促、催告を行い、最終的には給水停止の対応を行っている。
水道使用終了の連絡を受けた際、納付書の送付先について、「転送している」とのことでも、なるべく送付先を確認し、納付書・督促を送付する。 | 転出し、精算分が未納となっている料金等について、年度末に催告書と納付書を送付している。 | 死亡に係る手続きで来庁した際、名義変更や支払い、閉栓等について確認をしている。 | 納期を守ることを説明し、給水停止予告書に記載の納期まで支払うこと、猶予はしない。
当事業においては、住民票を確認することができない。 | 清算申込時に転居後の住所を聞取り、送付している。 | 行っていない。 | 支払い状況をこまめに確認し、通常の督促・催告状を処理をし、それでも滞っている様子であれば、電話などにより督促を行っている。
・中止の受付時に支払い方法を確認し、口振の方には振替日を伝え、納付書の方には転居先や送付先を聞き取り送付している。 ・中止受付の際に、未納金額についても話をしている。 | ・随時納付書を送付している。 ・県内転居の場合、市外訪問催告、電話催告を行っている。 | 使用者情報で家族の連絡先がある場合、電話連絡している。 | 再使用開栓を行い、通常の使用者と同様の扱いをしている。
閉栓後の住所へ未納分納付書を一括送付している。 送付後も納付がない場合は督促状を送付し、早期完納を促している。 | ①と同じ | 納付書を送付し、反応があった場合、個別に対応している。 死亡後も死亡者のまま、送付していることもある。 | 滞納者であることに変わりはないため、通常の滞納者と同様で、督促・催告を行い、停水処分を執行している。
開栓時の情報、閉栓時転出先等の聴き取りにより請求先、方法等の情報を管理しています。 | 催告書送付、電話催告を繰り返し実施しています。 | 住基情報を基に、家族、親族等への聴き取りにより確認しています。 | 電話催告、給水停止を繰り返し実施しています。
閉栓時に連絡先を聞き取りしている。 | 1-①で聞き取りした住所地に納付書を送付している。 | 市民課への死亡届時や閉栓時に確認している。 | その他の滞納者と同様に督促状、催告書、給水停止予告を送り、給水停止の対応をしている。
閉栓申請時に閉栓後の連絡先等を確認している。 | 連絡先へ再度通知書・督促状を送付し、反応がない場合は５年経過後不納欠損している。 | 市民課・税務課へ照会し確認している。 | 他のお客様と同様に通知文送付・督促状発行・供給停止をしている。特別な対応はしない。
電話催告と転居先に催告書を郵送している。 | 電話や催告書でも納付がない場合、高額案件については、住所地の簡易裁判所に支払督促の申立てをしている。 | 高額案件については、戸籍調査を行い、相続人の調査と裁判所への相続放棄の有無を照会している。 | 通常の滞納者と同様に給水停止等の措置をとる。
閉栓の連絡があれば、転出（居）先を聞き、翌月に納付書を転出（居）先へ送付する。 その後、支払いが確認できない場合は督促状を送付する。 | 催告書を送る、もしくは、電話催告する。 本人と電話がつながった際は、改めて現住所を聞き出し、納付書を送付する。 | 直接、相続人を確認するということはしていないが、殆どの場合、身内の方から使用中止の電話連絡が入るので、その際、その方に対して未納があることを伝え、支払いいただく場合もあるが、難しい場合は死亡・拘留を未納事由に徴収を停止し、簿外資産で管理する。 | 再度、滞納整理の対象者となった場合には、初回の滞納者に比べて期間を短くして支払約束を交わしたり、給水停止等を経て、最後は給水契約解除まで行っている。
連絡先の登録があれば電話での催告をする。なければ通常とおり登録住所へ催告等を送付する。 | 連絡先の登録があれば電話での催告をする。なければ通常とおり登録住所へ催告等を送付する。転出先住所の調査は特にしていない。 | 指針0㎥の場合、死亡や家族の有無の確認をするが、その後の調査は特にしていない。 | 通常通り督促、催告後も支払がない場合は、電話での催告を行っている。
該当水栓設置場所へ「納入のお願い」、「督促状」、給水停止の「予告状」を送付する | 該当地域の市町村へ住民登録調査を依頼し、転居先へ「催告書」を送付する 2年経過後、債権管理回収業務を委託している法律事務所から督促の通知を送付する | 相続人の確認は行っていない | 特別な対応はなし
電話・転居先が分かっていれば郵便での督促を行っている。 | 水道中止連絡の際、転居先を必ず確認しており、近隣市町村であれば直接訪問し督促している。 | 契約者が死亡し、水道中止の連絡を受けた際、連絡者が相続人であればそちらに支払いを促している。 契約者が死亡、連絡がなく職権停止の場合は、相続人の確認はしていない。 | 支払いを自己管理できていない人については、定期的に訪問徴収を行っている。場合によっては、毎月決まった金額を集金し滞納にならないように対応している。
閉栓後も連絡が取れるようにWEBによる閉栓受付では電話番号・メールアドレスを入力必須項目にしています。電話・窓口での閉栓受付では転居先住所・連絡先を聞き、料金システムに登録しています。 閉栓後の料金徴収については、口座引落の契約者は口座引落、納入通知書の契約者は納入通知書を転居先住所に送付しています。 | 閉栓の受付時に聞いた転居先に納入通知書を送付しています。支払いがない場合、閉栓の受付時の連絡先に連絡をして、納入を促しています。 | 給水装置の所有者が亡くなった場合、所有者変更届を提出が必要です。売買による所有者変更は売買契約書又は登記簿の写しを添付していますが、相続の場合は不要としています。 | 全納後の滞納者に対しては、他の滞納者と同様、滞納に応じて催告書、停水予告を配布しています。 生活困窮により滞納している場合、福祉担当者と連絡を取り、分納に応じたり、福祉担当者が生活相談を行う際などに料金納入を促してもらっています。
閉栓受付時に聞き取りした住所へ納付書を送付する。督促状や催告書の発送を行っても納付が無い場合は、住民票を取得し現住所を追い請求する。それでも連絡が付かなかったり、住民票を取得できなかった場合は、時効をもって不納欠損扱いとする。 | 転出先へ納付書を送付し、徴求依頼をする。 | 相続人が窓口に来局の場合は、相続情報書類を確認し未納分料金徴収や使用者名義変更について相談する。 | 適宜文書や面談を通して現状確認を行い、納付状況によっては給水停止を行うことを勧告する。
納付書を郵送 | 郵送 | 未実施 | 督促状の送付
現住所を確認して納付書を送付 | 転居先の住所に送付 | 相続人が提出した所有者変更届での確認 | 特別な対応はしない
開閉栓受付時に住民票の有無は確認していない。 閉栓の申し出があった際に請求先を聞き取る。 | 閉栓時に転出先の住所などを聞き取りし、そちらに請求する。 | 住民票の情報を把握していないため、契約者の死亡情報が把握できない。 契約者死亡後に相続人等から閉栓・名義変更の申し出があった際、初めて把握ができる。 | 再度滞納が続いた場合、他の滞納者と同様に給水停止の対応をとる。
電話催告、郵便物送付（転送を含む）催告。 | 電話催告、郵便物送付（転送を含む）催告。 | 訪問し親族からの聞き取りや、職権による調査、相続人からの相続放棄書類を提出させる等。 | 納付相談を受ける。
開栓するときに、連絡先（電話番号）と送付先を確認している。 | 電話で確認した送付先に郵送している。 | 特に確認はしていない。 | 全納後に関係なく、どの滞納者にも同様な対応をしている。
督促状及び催告書を送付。 | 催告書の送付もしくは電話にて滞納説明を行い納付を促す。 | 原則確認はしておらず、最低限のヒアリングのみ。 | 他の滞納者と同様な流れで手続き。
閉栓の連絡を受ける際に、転出先の住所を聞き取りし、その住所に請求を送付している。 | 閉栓の連絡を受ける際に、転出先の住所を聞き取りした住所に請求を送付している。 郵便物が宛所なしで戻ってきた場合は、送付先住所と転出先住所の相違がないかを確認する。 | 水道料金の滞納整理に関しては、相続人確認していない。 | 可能な限り、口座振替に切替えてもらう。滞納が続く場合に、誓約書の提出を求めることがある。基本、職員と対面して対応するようにしている。
閉栓の手続き時に閉栓後の住所を確認するようにしている。 | 近隣市の場合現地調査をすることもあるが、他県になると架電・催告状の送付が中心となる。 | 死亡時の手続き時に相続人が来庁した場合担当課から連絡をもらえるような体制をとっている。 | 再度、架電・督促・催告・停水の方法をとっている。
閉栓届出の際に、概算で基本料金を精算可能な旨を伝え、納入を促す。 精算後の差額（追加請求分）は改めて移動先住所へ送付する。 | 届出に記入されている移動先住所を郵送物送付先に設定入力し、督促状、催告書等を発送する。 必要に応じて電話にて交渉 ・再発行納付書送付 （バーコード印字） ・登録口座からの振替 （手落し） | 届出者からの相続放棄等の申し出（聞き取り）のみ | 定期的な発送物（督促状、催告書）とは別に、個別に再発行納付書（バーコード印字）を送付する。 滞納者との交渉によっては、登録口座からの振替（手落し）を行う。
閉栓時の届け出（又は聞取り）により把握した新住所に納付書を送付している。 | 転出後に未納となった場合においても、まずは閉栓時の届け出（又は聞取り）による新住所や連絡先を基にした督促手続きを行っている。また、近隣市町村への転出であれば臨戸徴収をすることもありえる。 こうした対応をしてもなお未納となった場合については、状況に応じた対応をとっているのが現状である。 | 多くは閉栓時の手続きを関係者が行うため、そこで聞取りした状況に基づき徴収を行っている。 当市において、住所登録の確認や戸籍照会に至る案件はほぼない。 | 全納後であれば、基本的には通常の滞納者と対応が変わることはない。 ただし、どうしても自己管理が困難な使用者などに対しては、新期調定分について、年金支給日等に個別で口座振替を行う誓約を取り、滞納を増やさないよう対応することがある。
閉栓連絡時に転居先を確認するため、納付書払いであれば転居先へ郵送する。また電話での催促をする。 | 転居先住所へ督促状及び納付書を郵送し催促する。納入しない場合は催告書及び納付書を郵送し催促しているが、なかなか納めていただけないのが現状。 | 契約者死亡後、契約者変更の連絡がない場合は、他課等と情報共有し相続人等を確認している。相続人不明の場合もある。 | こまめな電話と訪問等により現状を確認。未納が増えないよう催促。通常の滞納者と同様の対応。
納入通知書払いについては、閉栓連絡時に送付先と連絡先を聴取し送付する。 口座振替については登録されている口座から引き落としを行う。 | 転出先が分からない場合は、郵便物が不着になるまでは従前住所に郵送を実施する。 不着の場合は本市の市民課に住民票を照会し、転出先が判明すれば督促を実施する。 不明な場合または未納のままならば時効完成後に債権放棄及び不納欠損を実施する。 | 契約者の死亡が判明しても閉栓していれば、相続人の調査は実施していない。 | ケースバイケースだが、通常は特別な対応は実施せず、督促書を送付するなど他の未納者と同じ扱いになる。
閉栓の際に、水道料金が検針日から後追いで発生する旨の説明を行っている。 そのため、口座振替の方であれば、口座を解約しないようにお願いし、納付書で対応の場合は閉栓の手続きの際に転出先等の住所に送付している。 | 閉栓時に届出してもらった、転出先に督促通知を送付している。電話で納付のお願いしたこともある。 | 相続人の確認作業は行っていない。 | 定期的に督促通知を行っている。
開栓時に聞き取りしている登録電話番号や緊急連絡先に連絡し、納付を依頼する。 | 検針状況等から無届転居等の早期発見を心掛け、速やかに対応している。 年２回転出者に対して催告書を発送している。 | 開栓時やその後のやり取りの中で得た緊急連絡先等の情報から、相続人の確認を行っている。 | 初期未納者の段階で、口座振替を勧奨し、常習化しないよう連絡体制を強化してる。 また、常習化している場合には、繋がる時間や給料日等を聞き取りし、情報をデータベース化することで、常に適切な個別対応ができるようにしている。
閉栓時に転出後の料金請求先を聞き取り、そちらへ請求。 | 転出先が市内の場合、給水停止も含めた納付勧奨を行い、市外の場合は督促状の送付、令和２年より市外転出者に対する未収金回収業務を弁護士法人に委託しているケースもある。 | 死亡後の手続きに来庁された方に対し口頭・電話での聞き取りのみ | 特別な対応は行っておらず、通常の滞納者と同じ
通常の送付先に届かなかった場合、施設所在地に送付しています。 それでも届かなかったり、届いても反応がない場合は、債権管理条例に基づき不納欠損処理を行っています。 なお、下水道使用料に滞納がある場合は、差押を行う場合もあります。 | 左に同じ。 | 手続きに来た人に対して口頭で相続人かどうか確認を行い、その人が支払う意思を示した場合、名義変更により新契約者に請求を行っています。 相続放棄をした旨の申し出があれば、裁判所の通知書を提出してもらったうえで債権管理条例に基づき不納欠損処理を行っています。 | 特に違いはなく、通常の料金請求を行っています。
契約時に開栓地以外の請求書送付先を聴取し、請求書を送っている。 | １－①に同じく、開栓地以外の住所へ請求をしている。 | 明確な基準は定めていない。 | 同じように、請求し支払いを求める。
まずは、閉栓時に届出された住所へ清算の納付書を送る。滞納した場合は、あらかじめ聞き取りしていた連絡先に電話して納付催告を行っている。 | まずは、閉栓時に届出された住所へ清算の納付書を送る。滞納が続く場合は、電話により納付催告を行っている。 | 市役所の死亡手続きの1つとして案内をおこなっている。 | 特にそれを踏まえたかかわり方はしていない。
住民票なしの方は、閉栓手続き時に確認した新住所に催告しているが、宛先不明で戻ることが多く、当市も苦慮しています。 | 定期的に催告書の送付。 宛先不明で戻ってきたときは、戸籍附票の請求をして再送しています。 | 本籍が確認できた方は、戸籍の請求をし相続人の特定を行い、裁判所へ相続放棄・変提唱人の申述の有無の照会を行い、確認しています。 | 特別な対応はしていません。
口座の登録があれば口座へ請求、口座振替以外のお支払い方法であれば払い込み用紙（納入通知書）を転居先へ送付する。 | 1-①同様の請求を行う。 | 確認は行っていない。 | 特別な対応はなく、適宜お支払いの誓約や現地停水等で通常対応
使用者の希望による口座振替払い、又は納付書払いでの徴収。 | ・催告書の発送 ・電話による督促 | 滞納が発生した場合のみ相続人調査を行っている。 | 納付状況の確認を積極的に行っている。
同様の対応となるが、滞納額と事務費が割に合わないので、少額の場合は債権放棄を検討する。 | 郵送と電話連絡のみ。 | 町内に住民評価本籍地がない限り不可と思うが、近年では広域交付が可能なため、死亡後に相続人等が役場に手続きに来庁することも減っているため、苦慮している。 | 対応例なし
閉栓時には必ず転居先住所と連絡先を再確認し、悪質な場合は債権管理室に移管するようにしています。 | 納付するまで送り続けています。 | 当市では、５年前から市民課窓口においてお悔み窓口を設けており、契約者が死亡した場合は相続人が来庁した時に契約状況を直接、確認（処理）できるようになっています。 | その都度、給水停止を実施し悪質な場合は債権管理室に移管するようにしています。
住民票の有無は水道の開栓の有無とは関係ない。届出があれば、使用を認めている。 閉栓時には、届出に転出先の記入を依頼し、納付書払の使用者には納付書を送付している。 | 口座振替も含め、納付がない場合は、一定の期間は、納付書を送付している。 転出先が近い場合は訪問している。 | 引き続き、使用者がいる場合は、その使用者に確認している。 また、住民票で確認できる場合は住民票で確認している。 住民票で確認できない場合は、それ以上の確認はしていない。 | 納付がない場合は、給水停止を実施している。
閉栓の連絡を受けた際に、送付先の確認を行い、請求している。 閉栓の連絡がない場合は、登録してある電話番号に確認の連絡をしているが、連絡が取れない場合は、既に登録してある送付先に請求している。 郵便物が宛所不明で返ってきたときは、電話連絡のみ行い、請求はできていない。 | 年に4回（6、9、12、3月）催告書を送付している。 郵便物届かない場合は、住民票確認、電話連絡を行っている。 | 戸籍請求を行い、他課と連携して相続人の調査をしている。相続放棄等の情報がある場合は、裁判所に相続放棄申述有無の照会を行っている。 | 期限内に納付がない場合、督促状・催告書を送付している。それでも納付がない場合は、給水停止を行っている。 滞納者から、納付相談があった場合は、随時誓約を交わして対応している。
本市においても、滞納のまま市外転居した方には催告書を送って納付を促しています。滞納金額が大きいものについては、電話催告や訪問も検討しています。支払督促をするかどうかについては費用対効果を検討して個々で対応しています。 | 本市においても、滞納のまま市外転居した方には催告書を送って納付を促しています。滞納金額が大きいものについては、電話催告や訪問も検討しています。支払督促をするかどうかについては費用対効果を検討して個々で対応しています。 | 可能な範囲で情報収集しています。 | 一度完納となって再度滞納が発生した場合も、同じように催告書を送付し納付を促しています。
閉栓届提出時に、移動先または連絡先の住所、電話番号、氏名を聞き取りしている。 | 転出先に督促等を送り、連絡がない場合は文書にて催告。裁判所への手続きするところまでは行っていない。 | 相続人からの名義変更届出時に口頭で確認を行っている。 | 分割納付誓約書を書いてもらい、毎月定額で納付していただく。 ２ヶ月未納で給水停止。
閉栓届出時に、その後の納付書送付先を必ず確認し、申し出のあった住所地へ送付している。 | 閉栓届出時に確認した送付先へ請求を行っているが、その後の転出先が不明になった場合は、徴収停止処理を行い、徴収を断念している。 但し、その後、再度同人が本市で給水申込をされた場合は、前回の未納分を全額納付した場合のみ開栓している。 | 死亡届出人や近隣住民等へ聴取を行い、相続人を特定している。 | 滞納が数カ月に及ぶ場合は、毎月、未納分の納付書送付や電話連絡等を行ったり、それでも支払いが滞る場合は、督促状や給水停止予告通知の送付、さらには停水措置を行っている。
閉栓届提出時に送付先を記入いただき、居所不明となった場合は、家庭裁判所との手続きを行い、家庭裁判所より所在確認及び支払い命令を行って頂くこととしております。 | 送付したはがきが返送されるなど転出先の特定が困難な場合は、住民基本台帳の閲覧を、個人情報取り扱いの処理後に閲覧し、家庭裁判所へ届け出ることとしております。 | 閉栓届の提出者へ連絡し、必要に応じて、税情報などの相続手続きの代表者等へ連絡を行っております。 | 滞納３箇月で停水予告、繰り返し納付が遅れるようであればば２箇月で停水予告を行ております。それでも納付が無ければ閉栓して給水停止の実行を行っております。
・通常どおり転出先に納付書を送付している。提案理由のとおり支払わないケースや閉栓届も無しで転出され所在不明となるケースなど問題があると考えているが解決に至っていない。 | ・転出先が分かれば、納付書を送付し、電話により納付を促す。 | ・法定相続人とし、役場内の他課（税務課等）からの情報収集による | ・他の滞納者と同様
当市において開栓時の住民票確認は行っていないため、未納となった場合にはじめて未納者に住民票が無いことが判明することもある。 転出した未納者に対し、電話での催告や閉栓時に確認した転出先への納付書郵送といった対応しか行えていない状況にある。 | 前述のとおり、転出した未納者に対する滞納請求については、電話催告や転出先への納付書郵送といった対応しか行えていない状況にある。 また、当市においても同様の対応に苦慮しているところであるため、他市の状況を参考に費用対効果に見合った対策を検討したいと考えている。 | 契約者死亡については、当市関係部署や死亡者の家族・親せきへの聴き取りを主に相続人確認を行っている。 | 滞納者については、滞納分全納後も納付が遅れる傾向がみられるため、定期的な納付確認と、納付が遅れている際には徴収員が訪問することで納付を促している。
電話でお願いをしている。 | 郵送や電話でお願いしている | 契約者の親族 | 電話でお願いしている
口座振替、納入通知書による徴収 | 使用者の転居住所を突き止め、催促文書(法的手段の内容入り)と納入通知書を送付、又は近隣市町村であれば訪問催促などを行う。 共同住宅（各戸検針）での使用者の滞納については、共同住宅の所有者と交わされている各戸検針時の料金徴収に関する契約書にて、未納金がある場合は建物所有者が納入義務を負うこととしているため、所有者へ請求している。 | 行っていない | 従前どおり催促や未納に対しての給水停止処分を行う。

## 提案理由⑦
情報交換事項⑦
題名：水道料金等のクレジットカード払いについて
本市では、水道料金等の支払を口座振替、金融機関での振り込み、窓口での現金納入、スマホ決済でできるようにしている。 クレジットカード払いについて今後検討したいと考えている。

## 回答⑦
情報交換事項⑦ 水道料金等のクレジットカード払いについて
１．クレジットカード払いを実施しているか | ２．（クレジットカード払いを実施している場合）手数料は利用者本人の負担か | ３．（クレジットカード払いを実施している場合）契約等で１件あたりにつき、事業体が手数料を負担しているか
令和７年３月３１日まで実施。（引き落としは、２月請求分で終了）。 令和７年７月１日より再開する。 | 本人負担ではない。 | 町が負担している。
当市における水道料金支払い方法は、口座振替と、納付書による現金払（金融機関窓口、市役所会計窓口、コンビニ各社）となっており、クレジットカード払いには対応しておりません。 | ― | ―
実施している。 | 事業体負担としている。 | 事業体が負担している。
クレジットカードによる支払いには、収納する料金の金額に応じた定率の手数料負担という新たな経費が発生し、最終的には水道料金に転嫁されることとなることなどから、導入するまでには至っておりませんが、多様な支払い方法に対応する必要性は認識しています。 | ― | ―
実施している。 | 事業体の負担 | 契約で月額費用、決済手数料、トランザクション手数料を定め、事業体が負担している。
実施している。 | 市の負担である。 | 月額費用、決済手数料、トランザクション費用を負担している。
実施している | 事業体の負担 | 納付金額1円～10,000円迄、1件100円 納付金額10,001円～20,000円迄、1件200円 納付金額20,001円～30,000円迄、1件300円
実施している。 | 手数料は水道事業所負担である。 | 基本処理料 15,000円 売上処理代行費用 10円/件 有効性チェック処理代行費用 5円/件
実施している。 | 水道事業体が負担している。 | 月額費用 10,000円 トランザクション手数料 ＠10円 トランザクション手数料 ＠20円 （顧客登録） 有効性洗替手数料 ＠10円 ※トランザクション手数料とは？ → クレジットカードの「トランザクション手数料」とは、一括調定後に作成したクレジット請求データを管理サイトにアップロードする際にかかる手数料。また、消込に必要なデータをダウンロードする際にもかかる。（ほか顧客登録時などにも） ※有効性洗替手数料とは？ → 「有効性洗替手数料」とは、クレジットカードの有効期限や情報が最新の状態であることを確認するためのサービスの手数料のこと。
実施なし | 実施なしだが、クレジット決済の手数料については、水道事業以外の事業(税金等)は利用者本人へ負担させることができるが、水道事業は納付者(水道使用者)へ負担させることは、水道法第14条第2項第4号により、全ての決済方法（コンビニ、銀行窓口、スマホ決済、口座振替）について一律に同額の手数料を徴収するなどでない限り、その他の支払方法を利用する水道使用者との差別的取扱いに抵触することが考えられるとされている。 また、水道事業については、本来水道事業者側が行うべき収納事務をクレジットカード会社が代行して行っていることからも、手数料を水道使用者に負担させるべきではなく、水道事業者側の負担とすべきであるとされている。（営業マニュアル 令和3年3月 改訂 公益社団法人 日本水道協会） | －

## 提案理由⑧
情報交換事項⑧
題名：水道事業における耐震化の状況について
国は、近年の異常気象の頻発・激甚化等を踏まえ、国土強靭化のための5カ年加速化対策として2028年度末の基幹管路の耐震適合率を60％とする目標を掲げております。また、今年度中にも発表される次期５カ年計画においてライフラインの強靭化への対策が示されるようとしています。 ただし、全国の水道基幹管路の耐震適合率は、国の目標に対して、令和5年度末時点で43.3％にとどまっており、事業体間、地域間でも大きな差がみられます。

## 回答⑧
情報交換事項⑧ 水道事業における耐震化の状況について
1．耐震適合率を上昇させるための効果的な取組みについて | ２．耐震適合率を算定する上で必要となる「耐震適合性のある管」として耐震管ではないが、管路が布設された地盤の性状を勘案すれば耐震性があると評価できる管における考え方について
財源不足で老朽化した施設の更新しか行えません。 効果的ではありませんが、取り組んでいることは補助事業で管渠の更新を行う際に既設塩ビ管から耐震性を有するといわれるポリエチレン管に変更して良いか国に確認している。（Ｒ６はだめでした） | 当町は旧炭鉱町で基盤層が浅いため、耐震計算により流動化が起こりにくく、レベル１及び２地震動でも管渠施設が要求される耐震性のは確保できているという結果が出ています。 しかし、国からは耐震性能を有しているだけで耐震化や耐震適合ではないと言われました。 財源不足で耐震化に踏み込めない当町としては「地盤の性状を勘案すれば耐震性があると評価できる管」も耐震適合性のある管としてほしいです。
当市では国庫補助金等を活用して配水管の耐震化を進めており、2024年度末(令和6年度末)の基幹管路の耐震適合率は65.6％となり、国から目標として示されている60％を超えております。 なお、更なる耐震適合率を向上させるための効果的な取り組みとして、既設管路（A形、K形、T形）の継手部における耐震補強金具（3DkNの離脱防止性能(A級)）の採用について調査研究をしております。 | 本市独自の考え方はありません。
アセットマネジメント手法を導入した耐震化計画を含む水道施設整備計画に基づき、計画的に耐震化を進めている。 また、今年度からは防災・安全交付金の導水管・送水管耐震化事業を活用し耐震適合率の向上に取り組んでいる。 | 現在は「耐震適合性のある管」としているものはないが、今後、水道技術研究センターが発行しているハンドブック等を参考に「耐震適合性のある管」とすることを検討していきたい。
料金改定を実施し、管路の更新量を増やしている。 | 特に導入はない。
・補助事業（営農用水事業を含む）の活用 ・漏水頻発箇所の耐震化 | 寒冷地は埋設深が深いため、当市ではそのような考え方はしていない
ダクタイル鋳鉄管以外に水道配水用ポリエチレン管を使用している。 | 全国耐震適合地盤マップ（水道技術研究センター）に示されている箇所であれば、非耐震化のダクタイル鋳鉄管（K形）を耐震適合のある管とみなしている。
本市では、災害に強く接続可能な上下水道システムの構築に向け、市総合計画や市水道事業ビジョン及びアセット・ストックマネジメント等の計画に基づき、対策が必要な急所（老朽）施設の耐震化を概ね20年間で完了することを目指している。令和7年から令和11年度の5年間では、被災する極めて大きな影響を及ぼす急所（老朽）施設を最優先に耐震化の実施を目標としている。 | ダクタイル鋳鉄管（K型継手等）であるが、管路の耐震化に関する検討報告書（平成26年６月厚生労働省）P18・19に基づき、「良い地盤」（埋立地以外）に布設されたものは耐震適合性のある管として扱っている。
ゼロ市債を活用することにより、工事の平準化を進めております。 | 地盤状況から評価する耐震性のある管については、耐震管と捉えておりません。
国が補助事業の要件緩和や補助率のアップを行い、自治体の負担を少なくすることが必要と思います。 | 良質地盤に埋設されたK型継手のダクタイル鋳鉄管は、耐震適合管と考える。
当市では令和5年度に策定した耐震化・更新計画により耐震化を進めている。また、今後の更新等に伴う経営基盤の安定化のため、同年に水道料金の改定を実施している。 | 当市では地盤性状を勘案した耐震性の評価はしていない。
既設管更新では、DIP（GX形またはNS形）とHPPEを使用して耐震化を進めている。基幹管路については、費用面において配水支管更新とのバランスを取りながら、国費率の高い交付金メニューを利用し効率的に耐震化するよう努めている。 | 良好地盤に埋設されているDIP（K形）は、耐震適合管として集計している。良好地盤の判定は、管網総合評価時に行った。
当市では、令和７年度より非耐震継手の管（導水管・送水管・配水管）について実際に試掘を行い、管体、土壌、地下水、浸食の状況を確認し、老朽度を評価する予定です。その中で、管体の長期寿命が見込まれる結果が出た場合は、非耐震継手部に耐震補強継手を設置することで、耐震適合管と指定できるよう検討おります。 | 当市では、水道技術研究センターの「K形継手等を有するダクタイル鋳鉄管の耐震適合地盤判定支援ハンドブック内の「5.2地震ハザードステーション（J-SHIS）を用いた判定方法」に基づき、K形継手の地盤の耐震適合性を判定しておりますが、当市は良好な地盤なため、そのほとんどが適合性ありと評価しております。
当市は基幹管路にける耐震適合率は令和６年度決算で98.3％となっています。今後は、耐震適合管であっても古い管を更新していき、災害や漏水に対応していく予定です。 | 特にありません。
交付金等最大限活用し、計画的に更新を行っている | 当水道部も耐震適合地盤判定マップを活用しており、耐震性が有ると評価された場合には、耐震適合管として計上していることから意見はない また、地盤の性状を勘案せずとも、口径によっては継ぎ手部分に耐震性能を有する金具や離脱防止金具を使用することで、耐震適合管とみなしてもよいのではと思料する
道路や下水道等の整備に合わせて、管路の更新を行っている。 | 当町は大部分が岩盤であるため、地震による影響を受けにくい地域特性を有している。そのため「耐震適合性のある管」を耐震適合率に算定している。
老朽管更新事業として更新計画を策定し、計画的に管路の耐震化（耐震適合化）工事を実施しております。 | 当市におきましても、K形ダクタイル鋳鉄管を「耐震適合性のある管」としております。また、令和７年度よりRRロング硬質塩化ビニル管を耐震適合性のある管として採用しております。 管路更新には、莫大な費用がかかることが想定されます。このような中で耐震適合率を上昇させるためには、更新時に耐震適合管を採用することにより工事費の削減を図り、また、既設管路のK形ダクタイル鋳鉄管につきましても耐震適合性のある管として計上することは、妥当であると考えます。
現状では、老朽管更新にあわせた耐震化を行っているが、今後、基幹管路（導水管、送水管、浄水場から重要施設までの配水管）の耐震化が、国庫補助に採択されることから、これらを活用することで、より多くの予算を確保でき、管路の耐震化を進めることができると考えており、耐震適合率も上昇することが見込まれる。 | 基幹管路（導水管、送水管、浄水場から重要施設までの配水管）における耐震適合率が28.8％と低い水準にあることから、耐震不適合管を優先的に耐震化したいと考えている。現在の方針では、耐震適合管は、良好地盤に布設した場合のみ、耐震性があるものと考えている。
耐震管への布設替工事 | 耐震管以外は耐震管として評価していない
・石綿セメント管の布設替え ・塩化ビニル管の布設替えを検討 （耐震性の高い管に更新する） | ・全国耐震適合地盤判定マップを確認し、良質地盤であれば耐震適合性のある管としている
防災拠点への管路や基幹管路の耐震化及び老朽管の更新を毎年継続的に行っている。 〈参考〉 ・基幹管路の耐震適合率 令和４年度 77.2% 令和５年度 77.8% 令和６年度 78.4% ・基幹管路の耐震化率 令和４年度 38.3% 令和５年度 40.0% 令和６年度 41.5% | 管路の耐震化に関する検討会（平成26年6月報告書）において、良い地盤に埋設されたK形継手ダクタイル鋳鉄管等はレベル２地震動に対する耐震性能を満たすものと整理することができるとされているのに基づき、平成19年度水道統計の調査票の中で示された悪い地盤以外を良い地盤とし、その地盤に埋設されているK形継手ダクタイル鋳鉄管を耐震適合管としている。
現在、当市では設計施工一括方式（DB方式）を採用し、市内の複数の箇所における基幹管路の一括更新に取り組んでいる。 現時点では、数箇所の設計が完了した段階にあり、その効果を実感するには至っていないが、DB方式による更新の実施と、職員による従来通りの発注方式での更新を併せて行うことで、耐震化の促進を図っている。 | 本市では、地盤の性状に関する詳細情報をもっていないため、「耐震適合率＝耐震管率」として、適合管を耐震性があるものとして評価は行っていない。
無し。 | 鋼管の溶接継手及びダクタイル鋳鉄管のK形継手などは、地盤の地質調査をしている箇所に限り耐震管としている。
まずは、重要施設配水管の耐震化計画を元に耐震適合率を上昇させるよう現在計画している。また、老朽管の計画的な更新計画を策定し耐震化率の上昇をはかる。 | 耐震適合性のある管については、耐震として評価する。
本市において耐震適合率の上昇を目的に改良を行っている水道管は財政面および職員数の減少等の理由により数百ｍ/年程度にとどまっており、効果的な取り組みを進める余裕がない状態である。 | 本市においては「耐震適合性のある管」と評価しているのは、近接箇所の詳細設計により「耐震適合性のある管」と過去に評価した山間部の一部だけであり、全管延長の0.1％程度である。 それ以降、追加評価を行っていない。
耐震適合管へ更新するのみと考える。 | 管路の耐震化に関する検討報告書(平成26年6月)P12表2.6の耐震適合性評価を元に算定しており、よい地盤の判定については水道技術研究センターの耐震適合地盤判定マップにより行っている。
防災・安全交付金の活用により、基幹管路の耐震適合化に努めているが、限られた予算の中での布設替えとなるため、当市においても進捗は芳しいものでは無いのが現状である。 他団体の効果的な取り組みがあれば、この際ご教示いただきたい。 | 厚生労働省の「管路の耐震化に関する検討報告書」に記述されている地盤区分の判定に倣い、耐震管ではないが地震動増幅の小さい土地に布設されている管路については耐震性があると判定している。
計画的な経年管の更新を行っています。 | 耐震適合性のある管＝耐震管（ポリエチレン管・耐震継手のダクタイル鋳鉄管）と考えているため、耐震管でなければ耐震性がないと判断している。 「耐震性があると評価できる管」の考え方は今のところなし。
・管路全体の耐震適合率を上昇させるための取組は、やはり老朽管対策と組み合わせた更新・耐震化が基本になると考える。 ・その際、財源・体制の確保が必要となるため、資産維持費を考慮した料金改定、特定財源（国費）の確保が必要と考える。 ・耐震補強金具・継手が開発・販売されており、既設管の耐震適合化の手段として注目・検討したいと考える。 | 本市において「耐震適合性のあるもの」と設定しているものは以下のとおりである。 〇レベル2地震動に対して耐震性能があると判断されるもの 例）HIVP-RR（離脱防止金具付き）、パルテムなどの更正工法 etc. 〇ダクタイル鋳鉄管K形継手で、良質地盤に埋設されているもの ☆良質地盤の考え方：（公財）水道技術研究センター「K形継手等を有するダクタイル鋳鉄管の耐震適合地盤判定支援ハンドブック」による「K形継手等の耐震適合地盤メッシュデータ」で「耐震適合性あり」とされるもの（微地形分類による） 例）山地・砂礫質台地 etc. 表層地盤データ：(独)防災科学技術研究所 地震ハザードステーション（J-SHIS）
本町において、石綿管を優先的に布設替えしている。効果的な取組みがあるのであれば、本町も参考にしたい。 | 地盤評価などを把握していないので、耐震化計画策定時に苦慮した経過がある。他市町村の考え方を参考にしたい。
補助金を活用して、財政負担を軽減し、耐震性の劣る管路の更新を優先的に実施している。 今後は、より精度の高い耐震化戦略を立てることを考え、耐震化計画の策定にAIによる劣化診断の活用も検討したいと考えている。 | 当市は、火山岩や堆積岩が分布している地域であることから、液状化のリスクが低く、比較的強固な地質であると考えられるため、ダクタイル鋳鉄管Ｋ形継手は耐震適合管であると判断している。
水道事業ビジョンで優先順位をつけ、耐震化工事を実施予定 | 耐震性がある管として計上。
当市においては、管路更新に際しての採用管種を「GX形ダクタイル鋳鉄管」か「水道配水用ポリエチレン管（融着継手）」の２種類に限局しています。このため、経年管の更新に併せての着実な耐震性の向上を図っています。 | 当市においては、既設管との取り合わせなど、やむを得ずに「K形ダクタイル鋳鉄管」などのメカニカル継手製品を使用しています。（例：特殊押輪 ３DkN以上など）このため、「K形ダクタイル鋳鉄管」の使用箇所については、地盤の性状によらず、耐震管路として評価をしています。
当市の基幹管路の耐震適合率は令和５年度時点で、４５％となっており、計画を基に重要施設などを優先し、適宜耐震化を進めるものです。 | 国土地理院からの地盤データをもとにK形ダクタイル鋳鉄管の延長を計上しています。
当市においても管路布設替以外の効果的な方法を検討中である。 | 水道技術センターが示している「耐震適合地盤判定マップ」を参考に良質地盤に埋設されているK形ダクタイル鋳鉄管について耐震適合管と分類している。
・本市でも、基幹管路の耐震適合率を上昇させることについて苦慮している。 | ・良い地盤に布設されたK形継手などのダクタイル鋳鉄管及びRRロング継手の硬質塩化ビニル管。良い地盤は、「K型継手等を有するダクタイル鋳鉄管の耐震適合地盤判定支援ハンドブック（水道技術研究センター平成22年12月）、全国耐震適合地盤判定マップ（水道技術センター）」に基づき判断している。
交付金を活用し、更新するしかない。 | 「耐震適合性のある管」として認めていない。
当町においては、海底送水管、ダム堤下以外の基幹管路については耐震化が完了している。 配水池の更新に合わせて耐震化を進めた。 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(K形継手等を有するもののうち良い地盤に布設されている)については、耐震適合としている。
予算の範囲内で施設の重要度、老朽化の程度を勘案し優先順位を付けて耐震化工事を行っている。耐震適合率を上昇させるための効果的な取組みは、特に行っていない。 | 既設の基幹管路の場合、管の埋設されている地盤が液状化受けないと判定された区域に埋設されたダイグタイル鋳鉄管（K形継手）及び水道配水用ポリエチレン管（融着継手）を耐震適合性有りとして評価している。
基幹管路は、耐震管を布設している。 | ダクタイル鋳鉄管K形を耐震適合性のある管として評価している。
耐震管による更新をすすめる。 | 当市では詳細な地盤が判断できていないため、地盤による耐震性の評価は行っていません。
硬質塩化ビニールロング管の再確認。 H16より発売されたので、過去の事績を再チェック。 | 全国耐震適合地盤判定マップを確認し、良い地盤に埋設されている管路を適合管としている。
水道単体の事業だけではなく道路改良事業等に合わせて水道管の更新事業も行っている。 | 鋳鉄管の内Ｋ形は地盤の性状を考慮して耐震性があると判断している。
耐震適合率を上昇させるためには、非耐震管から耐震（適合）管への更新事業を進めていく必要がある。一方で、限られた財源や人員による更新事業の推進には限界があるため、「カネ」と「ヒト」に関する課題の解決が不可欠と考えている。 1)「カネ」の課題 (1)収入を増やす ・水道料金の値上げによる給水収益の確保 ・他の財源（交付金や一般会計繰入金など）の活用 (2)支出を減らす ・PPP／PFI事業化による民間企業の創意工夫の活用 ・更新後の口径見直し（ダウンサイジング）による事業費の削減 ・耐震適合管である配水用ポリエチレン管の活用による事業費の削減 2)ヒトの課題 ・PPP／PFI事業化による官民連携やアウトソーシングの活用 | 耐震適合管は「地盤の性情を勘案すれば耐震性がある管」であり、本市では、下記の理由からダクタイル鋳鉄管K形を位置付づけている。 ○ダクタイル鋳鉄管（K形） これまでの全国各地で発生した震災の経験から、岩盤・洪積層など良好な地盤では低い被害率のため、耐震性を満たす管種として位置付けている。
浄水場、圧送施設については耐震診断を行い、耐震化不適の診断を受けた施設を耐震補強工事を行いました。 管路については、管種、布設年度、漏水歴当を考慮し、ＧＩＳの情報をＡＩ診断の上、危険度のランキングを作成しております。これを基に管路更新計画を作成しております。 しかし、国交省のいうところの基幹管路や重要施設へ接続する配管とは異なる配管も多く、交付金の対象とならないケースも出てくるものと危惧しております。 | 当町は比較的に地盤が安定しており、耐震性の評価は、管種、布設年度、漏水歴を基準に行っております。 管種は、耐衝撃性ではない塩ビ管と水管橋に多く使用されているガス鋼管を優先更新対象と位置づけ計画を行っています。特に水管橋については、多くの更新費用と綿密な実施計画が必要で、更新が遅れております。
・本町も解決できない課題となっている。 | ・明確な基準を設けていません。本町で一部これに当てはめているものは、「K形ダクタイル鋳鉄管」で「適正な埋戻砂による施工がなされている」の条件で1路線のみ該当させています。
１．技術的な取り組み ・布設替えを行う際には必ず耐震管（水道配水用ポリエチレン管・高密度ポリエチレン管・GX形ダクタイル鋳鉄管など）を用いている。 ・１ヵ所の漏水が全体に影響を与えないよう管網のループ化を進めている。 ・布設替えの際は水理計算を用いて適正な口径を算定し、適正口径で布設替えをしている。 ２．制度的な取り組み ・水道施設の更新計画（令和４年度実施）および基幹管路の耐震化計画（R7年度計画中）を策定した上で、水道施設及び管路の更新について中長期的な年次計画を作成する予定としている。 ・優先順位を設定し、重要給水施設や重要ルートから段階的に耐震化を図ることを検討している。 ・財源確保のため、水道料金の改定や国庫補助金制度の活用について取組みを行っている。 ３．管理的な取り組み ・水道管の腐食や漏水箇所を把握し、更新の優先順位決定の参考としている。 ・水道管の工事や事故等の情報をデジタル化しGISで管理している。 | 当市が使用してきた主な管種は、比較的口径の大きなものはＡ形・K形ダクタイル鋳鉄管、口径の小さなものは塩化ビニル管を使用してきた。 このうちダクタイル鋳鉄管については、耐震管との差異は受け口の形状であり、直幹部については耐震管と同等であることから、Ｋ形ダクタイル鋳鉄管については地盤が良好で施工状態が良好であれば、一定程度の耐震性があるものとして取り扱っても問題はないと考えている。 また、仮に条件の悪い箇所に布設されたものであっても、Ａ形及びＫ形受け口用の耐震補強金具を追加施工することで、一定の耐震性を確保できるものと考えている。 また、塩化ビニル管のうち水道用ゴム輪形のものについても、地盤が良好で施工状態が良好であれば、配水支管として、一定の耐震性を持っているものと考えている。
K形継手等の耐震適合地盤の判定作業に時間と費用を要するため、耐震適合率の算定は行っていません。 | 財団法人水道技術研究センターが作成している「K形継手等を有するダクタイル鋳鉄管の耐震適合地盤判定支援ハンドブック（平成22年12月）」が参考になると思われます。

## 提案理由⑨
情報交換事項⑨
題名：スマートメーターの導入について
現在、当市では検針困難区域に対し、スマートメーターの導入を検討している。しかしながらスマートメーターについては、その種類の選別や導入に係るコスト、契約方法など、多くの課題が散見されている状況である。 ついては、各事業体におけるスマートメーター導入に向けての考え方や導入実績がある事業体のアドバイスをいただきたい。

## 回答⑨
情報交換事項⑨ スマートメーターの導入について
１．（スマートメーターの導入実績がない場合）導入への方向性について | ２．（導入実績がある場合）導入へのきっかけ | ３．（導入実績がある場合）導入箇所（エリア等） | ４．（導入実績がある場合）契約方法 | ５．（導入実績がある場合）導入後の所感
検討中。 性能が良いのは理解しているが、導入コストや検針員の雇用の問題もあり保留状態です。 | ― | ― | ― | ―
現時点では導入の予定はありませんが、当市の料金徴収委託先事業者においてスマートメーターを試験的に４箇所に設置しており、メリット・デメリットを調査しているところであります。 | ― | ― | ― | ―
スマートメーターの導入については、各戸に設置する費用のほか、検針システムの構築費や設置後においても通信器の定期的な交換費用が生じるなど、ライフサイクルコストが高額となることが課題であり、当市においては、費用対効果が低いため、現時点でスマートメーターを導入する予定はない。 | ― | ― | ― | ―
導入・更新により生じる費用が現行メーターの更新費用や検針等の費用に見合うほど安価になった場合、あるいは、検針員の確保等現行メーターでの運用が困難になるようなら導入する。 | ― | ― | ― | ―
一般メーターには導入していないが、将来的には導入することになると考えている。現在は、配水管などに設置している市が管理する水道メーターに設置し、使用感などを確認している。 | ― | ― | ― | ―
・最新情報（製品・価格等）を収集し、把握し得る情報を用いて、導入可能性を検討している。 ・過渡期の新技術ゆえに課題が多く、市場の動向の変化も見据え、今後において主流となる製品や導入時期の見極めが必要と考える。 | ― | ― | ― | ―
昨年度、県の事業に参加し10台程度試用しましたが、その時点ではランニングコストの面で費用対効果のメリットを見出すことができず、導入には至っておりません。 現時点でも導入は検討しておりませんが、今後水道ＤＸへの取り組みが必要になってくる事は間違いないので、スマートメーターに限らず水道DXに係る情報収集を進めていきます。 | — | — | — | —
検討はしているが、設置費用が高額になるため、現時点での設置は考えていない。 | — | — | — | —
本年度に導入方針を決定する予定である。 | — | — | — | —
いずれスマートメーターを導入する必要があるということは強く認識しているが、具体的な検討段階には入っていない。 収納業務等委託業務における契約期間の切り替えのタイミング等も考慮しつつ、検討していく必要があると考えている。 | — | — | — | —
将来的に人手不足が予想されるので注視はしていくが、現在は導入コスト、運営コストの問題があり考えていない。 | — | — | — | —
セキュリティーの厳しい企業・山間部等の検針困難区域については、有効な業務手段ではあると思う。 関心はあるが、近隣市町村での実績もなく情報に乏しい、また費用を考えると試験的な導入も難しい。 | — | — | — | —
— | 令和３年度に実証実験として大口需要者１０か所にスマート水道メーターを設置しまして、検針データの取得状況の確認や実際の検針値との比較などの検証を行っています。 実証実験を踏まえ、市の総合計画に9年度までに300個のスマート水道メーター設置を掲げています。 | 令和7年度は口径20㎜の発信機一体型スマート水道メーターを100個設置します。 | 購入は競争随意契約による単価契約 既設量水器との交換作業は委託業務契約 | —
具体的な導入の予定はないが、他市の動向を注視し費用対効果がある程度見込めるようになったら実証実験を行うことも視野に入れる方針である。 | — | — | — | —
- | スマートメータが普及し始めており、試験導入として設置した。 | 市内の駅構内に２か所 | 随意契約 | 導入後１年程度で基板が故障してしまい、品質について疑念がある。
導入済み。 | 委託業者が夜間検針をしており、業務負担軽減のためと、提供業者からスマートメーター無償実証実験の提案があったため。 | 10箇所。 飲食店インメーター、 山間部、 立会いが必要な場所等。 | スマートメーター無償提供による実証実験導入。 | 夜間検針等の特殊検針箇所の業務負担軽減が実現している。
今後の導入費用にもよるが、今のところは、検針員に依頼した方が安価のため、考えていない。 | — | — | — | —
- | 検針困難先や奥地、また小中学校などの大口径かつ公営施設を対象に導入中。 | 検針困難先や奥地、また小中学校などの大口径かつ公営施設を対象に導入中。 | 購入台数を確定させ、競争入札にて契約。 | 今年度からの導入のため今後判明する。
近年、検針員を辞める事例が増えてきており、補充のために募集しても応募者が少ない。将来的には、検針業務が困難になることが想定されるため、スマートメーターの導入も含め、他自治体の導入事例を参考に研究している。 | — | — | — | —
令和７年度試験導入予定 | 対応事例なし | 対応事例なし | 対応事例なし | 対応事例なし
導入実績無し。 高齢化等により検針員の確保が現時点でさえ困難であり、まず、山間部での導入が想定されるが、導入に向けた具体的な動きはできていない。 | — | — | — | —
当市においては、スマートメーターは現状コスト面から見合わないと考えており、現時点で導入を進める考えはない。 | — | — | — | —
具体的な導入予定なく、導入コスト（メーターが高価）も高いため情報収集段階である。 | — | — | — | —
導入実績なし。 過去に検討したことはあるが、スマートメーターの設置に係る費用、料金システムの改修費用等が必要であり導入には至っていない。 | — | — | — | —
— | 検針はできるものの、委託先（シルバー人材センター）に多大な労力や危険が伴うため局の職員が見ている箇所について、なにかしら打つ手はないものか考えていたところ、スマートメーターの無料キャンペーンを知った。 | 三か所。①やむを得ず線路を超える必要がある危険個所②まず民地を横切る必要があり、さらに季節によってアブや蜂などが巣を作っている空き家③何度指導してもメーターボックス上の車を動かさない家主宅 | 随意契約 | 局員が偶数月に足をのばして確認する水栓が減ったため、以前を知る者にとっては雲泥の差を感じている。 課題としては、現在当局ではスマートメーターの検針結果は水道料金システムへ直接反映させることができないため、検針機を手打ちして処理している。 そのため誤針の可能性を排除しきれていない。もしデータのアップロードで調定まで済むならスマートメーターの数を増やすメリットもより増すと感じている。
導入に向けて、検討中です。 電波状況の確認のため、6ヶ所のみ実証中です。 | — | — | — | —
一部、離島及び僻地での実証実験を開始 | メーターの無償貸与 | 僻地及び離島 | 実証実験中のため契約なし | 開始して間もないため検証中
導入実績なし （配水池に設置するメータには実績あり） 費用対効果と他自治体の導入状況を検討しながら適当な時期に導入する予定 他のインフラ（郵政、電力）との通信連携に注視している。 | — | — | — | —
検針が難しい場所への導入を検討していたが、コスト面の問題から導入を見送っている。 | — | — | — | —
現時点で導入を妨げる最大の理由として、高い導入コストが挙げられます。当面は委託業者による検針の予定です。 将来的には今後、大規模自治体への導入が進めば、大量発注によって製品価格が下落する等の可能性も考えられ、段階的に普及が進む期待もあります。 | — | — | — | —
現在、実証実験を行っている。 検針困難箇所や山間部に導入することで、検針及び調定作業の負担軽減、漏水の早期発見等につながると考えている。 実用化に向けて、実証実験結果で判断したい。 | メーカーから実証実験について相談があった。 | 実証実験中5箇所 （一般使用者宅1箇所、職員宅4箇所） | — | —
導入費用、維持コストが高く現在のところ導入の予定はしていません。 | ― | ― | ― | ―
まだ、検討中で実績はありません。 当町では検針員の確保が難しくなっており、一部は民間事業者へ委託しております。その事業者でも検針員の確保は難しいようです。 検針期間のみの雇用という特殊な雇用形態や賃金の安さが問題と思われます。 スマートメーターの導入が急がれますが、これというものに出会えておりません。 当町では、スマートメーターの検討と並行して、検針時に漏水調査の戸別音調を行えないかと検討し、その機材の試験導入を行う予定としております。 | ― | ― | ― | ―
・検討したが費用面で断念 ・一部のみの導入も検討しており、デモ機によるお試しの提案を受けているが実施はしていない。 ・費用が安くなれば導入したい。 ・現在も定期的に情報の入手に努めている。 | ― | ― | ― | ―
当市ではスマートメーター導入に関する協議等は行っていないところである。 導入については、他市の動向を注視しつつ、必要に応じて検討を行っていく。 | 導入実績なし | 導入実績なし | 導入実績なし | 導入実績なし
－ | 検針員が入れないところ | 検針員が入れないところ | 数件の試験導入のため随契 | 使用者や検針員との連絡等しなくていいため良い
－ | 実証実験や実証事業での導入実績はあるが、水道検針のためのものではなく、福祉部による独居高齢者の見守りを目的としたものである。スマートメーターを設置しているが、料金を調定するための検針は現地で行っている。 | 使用者(ご家族)からの希望によるもの | 無し（無償） | 電波・通信の障害の事例あり。また、コスト(量水器、通信など)の課題もあることから、そのコストを水道料金へ反映させることをしないかぎり、料金調定を目的としたものとしてはまだ不十分であると感じている。

## 提案理由⑩
情報交換事項⑩
題名：漏水調査について
本市では、漏水が疑われる世帯から依頼があれば漏水調査を無償で実施している。 職員数が年々減少しており、今後は業者に任せたいと考えている。

## 回答⑩
情報交換事項⑩ 漏水調査について
１．漏水調査をどのように実施しているか
給水管は町内の指定工事店にまかせます。それ以外は、職員と町内の指定工事店で行います。
当市では、水道メーター以降の漏水調査を本市の水道料金等徴収管理業務委託の中で行っております。また、メーター1次側の漏水調査については、市職員が行っております。
本市では、遠隔式電子式水道メーターを採用しており、遠隔表示器のパイロット表示により漏水の判別ができることから、使用者本人に遠隔表示器を確認していただき、漏水しているようであれば指定給水装置工事事業者に修理を依頼するよう説明している。 なお、判断がつかない場合や、どうしても調査を希望される場合については、水道メーター開閉栓及び漏水調査等を行う会計年度任用職員が、現地調査を実施している。 また、水道メータ－1次側の漏水など状況に応じて正職員も漏水調査を行っている。
窓口業務等を業者に委託しており、その中の業務に漏水調査も含めており、町民から依頼があった場合や、検針期間に検針員から報告があれば、漏水調査を行い、町民へ指定業者で修繕するように伝えてもらっている。
検針、徴収業務委託の内容に漏水調査も含んでいる。
市内を3工区に分割し、3か年計画で調査を実施している。主な業務内容は、時間積分計を用いた戸別音聴調査と、基幹管路における長距離相関調査である。また、漏水の疑いがあるとの連絡があった場合には、委託により追加調査を行っている。
現在、漏水調査は行っていない。地元からの通報により、現場に出向き直営（現業職員・職員）で調査を行い修繕を行っている状況である。また、メーターの検針員から連絡（前月に比べて使用量が多い等）を受け使用者にその旨を伝え対応してもらっている状況である。他自治体では人工衛星を用いた漏水調査を行っており、内容・費用の面も含めて今後の検討課題であると認識している。
定期的な市内パトロールを行い、目視点検を行っています。
市職員が、個人宅の漏水調査を行うことはない。指定給水装置工事事業者に依頼するよう指導している。
敷地内の漏水については、需要家側で業者委託をしてもらうようお願いしている。
企業団統合前の自治体で一部対応していた事例はあるが、企業団としてはメーター２次側は所有者が対応することとしており、メーター１次側のみ漏水調査の対象としている。
以下の通りです。 ・調査方法：業者委託（総価契約） ・履行場所：市内全域（約20,000戸及び幹線道路） ・調査箇所：分岐部から量水器まで。幹線道路は仕切弁等にて。 ・調査頻度：年１回毎年実施 ・調査内容：以下の通り ・戸別調査：音聴・弁栓類点検 ・監視型漏水調査：機器にて音圧データを採取し監視。幹線道路を４年で１周 ・調査における対応（事後含む） ・漏水が確認された箇所については本委託での調査後、（本委託外で）現地詳細確認を行い必要に応じて修理を行う。 ・漏水発見箇所が所有者負担の範囲だった場合は、所有者に報告（市で修理は行わない。） ・漏水が確認されなかったお宅は「調査完了・漏水無し」のビラを投函 ・調査が実施できなかったお宅（連絡が取れず、物理的に調査できない宅地）は完了等報告なし ⇒上記委託期間内であれば連絡があれば調査を実施、期間外の場合は対応不能・次年度同様の調査を行うこと伝える。 ・上記調査箇所より宅地側の調査希望については、所有者負担にて個別に依頼してもらうことをお伝えする。
個人所有の世帯については、指定の水道業者を紹介している。
漏水調査は、公道内の本管もしくは公道内及び1次側の給水管の調査のみとなる なお、宅内の2次側については調査を行っていない
平成28年から、町内を10分割し、10年かけて業者に漏水調査を委託して行った。本年度からは漏水調査に加え、調査地内のバルブ開閉調査と水管橋点検調査も実施予定。
量水器二次側の漏水につきまして調査依頼があった場合には、音聴による調査を無償にて実施しております。 漏水の程度にもよりますが、当該調査により漏水箇所をピンポイントで特定することは困難であり、漏水の可能性のあるおおよその範囲を想定するにとどまることがほとんどであります。以降の掘削等を伴う調査につきましては、所有者様より水道業者へ依頼していただき、所有者様の費用負担にて対応いただいております。
漏水調査業務委託により給水区域内全体の業務を一括発注し、受託者が年度内に漏水調査を実施する。 調査方法：路面音聴調査，戸別音聴調査，確認調査（漏水か否かを最終判断をするとともに、漏水の中心点を割り出すために再調査する），ロガ型漏水判別調査（復元漏水や残存漏水の有無を調査確認する）
漏水が疑われる場合には指定給水装置工事事業者を案内し、個別に漏水調査を促している。
有収率が低い地域に対して、業者に委託をして調査を実施している。 また、量水器の１次側にて漏水の疑いがある場合には無償で調査を行っている。
当市では、従来から業者委託により漏水調査を実施している。 有収率の向上・維持を目的とし、令和２年度から市内を７つのエリアに分けた漏水調査計画を立て、７か年で全てを調査できるよう、年度ごとに順次計画的に実施している。 調査内容は、水道本管から第一止水栓までの戸別音聴調査、弁栓音聴調査及び路面音聴調査のほか、国道や鉄道の横断管に関しては相関式漏水探知器による調査を実施している。 これらの調査により漏水（疑い含む）が確認された箇所について、当市管理の配水・給水管等に関しては随時修繕を実施するほか、宅地内の漏水疑いに関しては所有者へのお知らせをすることとしている。 よって、7か年の計画的な実施となっており、市民からの要望により漏水調査を実施することを基本とはしていない。 なお、公道または公道から第一止水までで、漏水が発生しているまたは漏水が疑われる状況について、市民から問い合わせがあった際は、場合により市職員が現地調査し、修繕の手配をする。
市として宅内の漏水調査は行っていない。問い合わせがあった場合は、指定工事店へ相談いただくよう回答している。
メーター一次側で尚且つ、道路付近は当市で調査しているが、敷地内やメーター二次側は所有者又は使用者が業者に依頼してもらっている。
二次側での漏水が疑われる場合、漏水調査及び修繕についても所有者から業者へ依頼をお願いしている。市の職員が宅内の漏水調査をすることはない。
使用者が管理する2次側（量水器から宅地側）における漏水調査に関する質問と想定されますが、当市では、使用者から2次側の漏水に関する相談があった場合、使用者の住む地域の指定給水装置工事事業者など紹介はしていますが、市が調査を行うなどの対応はしていません。
量水器より二次側の宅内漏水調査は、需要者負担で業者へ依頼し実施している。
本市において2次側の漏水調査には関与していない。
配水流量の長期的な監視から漏水エリアを想定し、都度調査を行っている。 なお貴市の取組は、給水管2次側の調査がメインと考えられるが、当市においては、使用者から同様の依頼があった場合については、給水管の管理区分の観点から、まずは指定給水装置工事事業者の加盟する水道工事業協同組合に誘導することになるかと思われる。
指定工事店へ漏水調査を依頼するようお願いしているため、市で漏水調査は行わない。
年間単価契約をしている業者による漏水調査を無償で実施しており、受付業務及び業者発注は職員が行っている。
宅内における漏水調査は行っていない。検針時に漏水が疑われる場合は、検針員が声掛けを行い、検針データをシステムに取り込んだ際に水量が過大となった場合は職員による訪問を行っている。
水道メーターの２次側の漏水については、需要者から市の指定工事店へ調査・修理依頼をしていただくように対応している。指定工事店に限り漏水探知機の無料貸し出しを行っている。
市側では対応せず、使用者自ら水道業者へ調査を依頼してもらっている。
宅内二次側（量水器以降）の漏水については、所有者側で手配していただくよう対応しています。 一次側の場合、原則として職員が対応しますが、本市では水道施設の管理運営等を包括委託しており、受託業者に現地確認と対応を依頼する場合もあります。（契約に含まれている）
管工事組合に委託しているので、組合の職員が調査に行く場合もあれば、職員が調査に行く場合もある。
給水管（敷地内）での漏水調査は行っていない。
本市では、基本的には指定工事事業者からの協力要請があれば日程調整をした後に調査協力（主に音調調査）をしている。
検針員がＰＬ回転を確認時、漏水の可能性をお知らせ用紙を通じてお客様へ伝達。その後、お客様から漏水の対応を相談、調査依頼をいただいたとき、量水器兼料金係職員が無料で漏水調査を実施する。 なお、調査方法は、音聴棒を使用し、水栓金属製箇所を通じて水道管内の音を確認する。宅内の図面を事前に取得できる場合は、給水管と水栓の位置を確認しながら調査の円滑化、お客様への説明に役立てる。水流音を把握できた箇所を漏水の可能性箇所として伝達する。漏水箇所が特定できない場合は、漏水量増加により箇所が特定しやすくなるまで様子見をするか、業者へ依頼していただくかお客様にゆだねる。
令和2年度までは、宅内漏水調査サービスを実施していたが、令和3年度からサービスを廃止 現在は、指定工事事業者が有料で調査を行っている。 （実施内容） ・検針時に漏水の恐れがあることがわかった場合は、そのお知らせと宅内漏水調査を実施していることを検針票に明示 ・電話等で漏水調査の予約を受ける。 ・担当職員が訪問し漏水調査（主に音調棒による音調と目視）を実施（無料、年間1人役） （廃止の手続き） ・令和2年度に1年かけてサービス廃止の周知を行った。 ・指定工事事業者に対して漏水調査を廃止することを周知 ・検針票の案内を修正
漏水調査は実施しておらず、疑わしい場合は個人から業者に依頼をかけてもらっている。
二次側漏水の調査依頼があった場合、当市の給水工事業者を案内し、個人負担で対応している。
水道使用者の漏水を発見した場合、止水栓で止める場合はあるが、漏水調査はしていない。
宅内漏水については対応していない。漏水の相談があれば、水道業者や漏水調査会社を紹介しています。
●全管路を３年間で網羅している。基幹路は毎年。 総延長２０９ｋｍ、基幹路は５０ｋｍあり、残りを３年間で網羅している。 路面音調-公道上を調査 個別音調-各家庭の引き込み管を調査 相関調査-JRや主要道路の横断管を調査 水圧調査-各年のエリア内１００箇所を24時間の水圧変動調査 ●宅地内の漏水調査については、職員では行っておりません。修理業者へ連絡してもらい、漏水調査と修理をしてもらっています。
宅内の漏水であれば個人で水道業者に依頼していただいている。指定業者の連絡先などの詳細な情報は一覧表を提供している。
本市においてはメーターから二次側においての漏水調査は行っておらず、民間業者等へ依頼するようお願いしている。また、借用書を作成のうえ、法人・個人問わず漏水探知機の貸し出しを行っている。
当町でも同様に職員による無償での調査も行っておりますが、職員を訓練しているわけではないため、職員のスキルでは発見できないケースもしばしばあります。この場合は営業所が当町に最も近い漏水調査の専門事業者をご紹介しております。遠い事業者では出張費が大きく、一般の使用者様ではご負担が大きすぎるためにこのような措置を行っております。
・基本、宅内漏水については実施していない。 ・生活保護や年金暮らしなどの滞納者の場合にこれ以上滞納が増えないように、職員でわかる範囲を調査することは過去にあったが、現在は業務量の増加やベテラン職員の不足などによりこのようなことは実施していない。
漏水の疑いの世帯から依頼があった場合、１次側であれば市委託の管工事組合に漏水調査及び修繕を依頼し対応している。 ２次側は自己負担であるため、水道業者の案内のみ。 また、全体的な取り組みとして、配水池ごとにエリアを分割し、専門の漏水調査業者に漏水調査を委託している。 直近の実績では令和３年度から令和５年度まで、当市全域の漏水調査を実施した。
使用者負担
問い合わせがあった際は、漏水の有無の確認方法などはお伝えするが、職員での宅内漏水調査(メーター以降)は行っていない。数社の指定給水装置工事事業者を案内している。

## 提案理由⑪
情報交換事項⑪
題名：貯水池（ダム）の原水の著しい変色
原水を取水させて頂いている県営のダムの原水が、昨年年末ごろから真っ黒に変色しました。基準項目の水質検査を行いましたが、基準項目の中に異常は見られませんでした。プランクトンの検査も行いましたが、これといった原因へ行きついておりません。 平成元年からこれまで、このように真っ黒になったことはありませんでした。 同様の事例をお持ちの事業体がありましたら、情報のご提供をお願いします。

## 回答⑪
情報交換事項⑪ 貯水池（ダム）の原水の著しい変色
１．数十年以上変化のなかった水源が、急に悪化する事例があるか | ２．原水の有機物類の量に変化がないのに、浄水の水質検査でジクロロ酢酸が著しく増えた事例の有無 | ３．ラフィド藻類も見当たらず、フミンも無い状況でジクロロ酢酸が増加することがあるか
原水の著しい変色が起こるなど、色についての急激な悪化の事例はござません。長期間変化のなかった水源の悪化事例としては、臭気（カビ臭、特に2-MIB）の著しい悪化がみられる水源がございます。 なお、当該水源はダムを水源としますが、ダムからの直接取水ではなく、ダム放流水を下流の河川から取水していますので、貯水池（ダム）での水質の悪化事例とは状況が異なります。 | 夏場に高くなる傾向など、季節的な変動はございますが、そのほかの著しい増加の事例はございません。 | ラフィド藻類、フミン質の挙動については把握しておりませんので、ジクロロ酢酸の挙動との因果関係は不明でございます。
事例なし（本市では、自己水の地下水（井戸水）と県水道用水供給事業からの受水を水道原水としている。県水道用水供給事業での水道原水としての貯水池（ダム）の水質監視は県水道用水供給事業で実施されている。） | 事例なし | 事例なし
事例無し | 事例無し | 本市においては、類似の事例がないため、詳細な推察は難しい状況であるが、有機物量に変化がない場合も、質的な変化によって消毒副生成物が増加する可能性があると考えられる。